1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570BU02 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570DS01 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570DS01 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570DS01 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1570Engineers Camp.E01 | Camp.E | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مهندسین15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مهندسین
1570Engineers Camp.E01 | Camp.L | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مهندسین15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مهندسین
1570Engineers Camp.E01 | Camp.T | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مهندسین15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مهندسین
1570Engineers Camp.E01 | Camp E.SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1570Engineers Camp.E01 | Camp E.SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMP.E.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های بزرگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابی و گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های بزرگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابی و گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMP.T.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMPL01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1570Engineers Camp.T01 | Camp T .SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1570Engineers Camp.T01 | Camp T .SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP03 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP04 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP05 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP05 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | MAIN PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MAIN PANEL
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570WP01 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570WP02 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS157 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS112 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910725 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2/3129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/2/357 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/2/392 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/2/312 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS157 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS112 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580Workers' Camp | Camp.A | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ کارگری15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ کارگری
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | تعویض تسمه | Compressor79 | تعویض تسمه موتور ابعاد 9.5*2120 | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13901124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1590CP1 | XXXX | CP | تعویض تسمه موتور ابعاد 9.5*2120 - Compressor
1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | تعویض روغن | Compressor63 | تعویض روغن کمپرسور | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590CP1 | XXXX | CP | تعویض روغن کمپرسور - Compressor
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 60 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس و روان کار کند | 60 | 60 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس و روان کار کند - Pump
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف و داخل حوضچه و تمیز کردن پمپ | 120 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف و داخل حوضچه و تمیز کردن پمپ - Pump
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13990910 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | 1590UPS |  | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح شیر هوا بررسی گرددو توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی و در صورت لزوم درخواست کار صادر گردد و همچنین پیچ مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | عملکرد صحیح شیر هوا بررسی گرددو توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی و در صورت لزوم درخواست کار صادر گردد و همچنین پیچ مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد. - Air vent valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. - butterfly valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | check Valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. - check Valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گگیت ولو باز و بسته گرددو در صورت جام بودن با بروغنکاری رفع جام شود و چنانچه برطرف نگردید درخواست کار صادر گردید و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج آن نیز نظافت و اچارکشی گردد و روانکاری گردد و در وصرتی که هرگونه نشتی دارد بر طرف گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | گگیت ولو باز و بسته گرددو در صورت جام بودن با بروغنکاری رفع جام شود و چنانچه برطرف نگردید درخواست کار صادر گردید و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج آن نیز نظافت و اچارکشی گردد و روانکاری گردد و در وصرتی که هرگونه نشتی دارد بر طرف گردد. - Gate Valve
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ButterFlly Valve-DA10757 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ButterFlly Valve-DA10795 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ButterFlly Valve-DA10792 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ButterFlly Valve-DA10710 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ButterFlly Valve-DA10712 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA10764 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA10964 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA109
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA11164 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA111
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA11364 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA113
1590SU01 | 1590SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1590SU01 | 1590SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1590SU02 | 1590SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1590SU02 | 1590SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1590SU03 | 1590SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1590SU03 | 1590SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10257 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10295 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10210 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10212 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته توسط اپراتور و ماهی یکبار توسط گروه مکانیک تاسیسات | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته توسط اپراتور و ماهی یکبار توسط گروه مکانیک تاسیسات - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | INCOMING PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری نشانگرها و ... نصب شده روی تابلو. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری نشانگرها و ... نصب شده روی تابلو. - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | INCOMING PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل کلید- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل کلید- و غیره مطمئن گردید - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | INCOMING PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | INCOMING PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INCOMING PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INCOMING PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و امر جنسی پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و امر جنسی پوش باتن های نصب شده روی تابلو - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10395 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10392 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10310 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10312 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10357 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10395 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10392 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10310 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10312 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی عملکرد صحیح | PT10457 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10495 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10492 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10410 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10412 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10457 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10495 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10492 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10410 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10412 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عملکرد صحیح | PT10557 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10595 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10592 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10510 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10512 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عملکرد صحیح | PT10657 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10695 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10692 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10610 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10612 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT 10657 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT 10695 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT 10692 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT 10610 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT 10612 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10557 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10595 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10592 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10510 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10512 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته - Pump WKL
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate Valve57 | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها - Pump
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد | 30 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد - Strainer
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate Valve57 | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها - Pump
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد | 30 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد - Strainer
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | نظافت و اسید شویی | Chek Valve80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن - Chek Valve
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | تعویض قطعه | Expantion Joint85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910814 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود - Expantion Joint
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT10257 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT10295 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT10292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT10210 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT10212 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - LT102
1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | نظافت و اسید شویی | Chek Valve80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13911101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT02 | XXXX | WT | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن - Chek Valve
1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | تعویض قطعه | Expantion Joint85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT02 | XXXX | WT | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود - Expantion Joint
1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | نظافت و اسید شویی | Chek Valve80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT03 | XXXX | WT | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن - Chek Valve
1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | تعویض قطعه | Expantion Joint85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT03 | XXXX | WT | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود - Expantion Joint
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - ماشین
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC02.VIB.ME01 | 160BC2.VIB.ME01 | 160BC2.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC2 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13960723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13960723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد - Gear Box
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | گریسکاری | Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010509 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC1 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد - Chute
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . - Deflector Rubber
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS03,DS0457 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS03,DS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS03,DS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS03,DS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS03,DS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS03,DS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Coupling38 | در صورت وجود صدای غیرعادی و ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | در صورت وجود صدای غیرعادی و ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تعویض روغن | Hydraulic Coupling63 | ابتدا کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز کاملا نظافت گردد و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن Tellus 32 به مقدار 19 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ابتدا کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز کاملا نظافت گردد و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن Tellus 32 به مقدار 19 لیتر - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . - Idler Support
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01~0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01~0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01~0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01~0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01~0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS03/LS0457 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS03/LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS03/LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS03/LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS03/LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS03/LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . - Scraper
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. - Skirtboard
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد - Gear Box
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | گریسکاری | Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC2 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد - Chute
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . - Deflector Rubber
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS05/0657 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS05/0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS05/0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS05/0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . - Idler Support
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0557 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS03/0457 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS03/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS03/0492 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . - Scraper
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. - Skirtboard
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 34 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی بیرینگ | SPEED TRANSDUCER22 | ساپورت چرخ را از روی BELT جدا کرده و چرخ را به حرکت درآورده و بیرینگ را چک نمائید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | ساپورت چرخ را از روی BELT جدا کرده و چرخ را به حرکت درآورده و بیرینگ را چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | WEIGHED IDLER59 | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) - WEIGHED IDLER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . - Air Breather
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . - Fan
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن قدیم تخلیه گردد و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. | 120 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010517 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن قدیم تخلیه گردد و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | shrink Disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - shrink Disk
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | nan | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | nan - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | bearing housing19 | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | bearing housing38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | گریسکاری | bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. - Belt
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Deflector Plate
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS01/A,B,C,D57 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS01/A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS01/A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS01/A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS01/A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS01/A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . - Idler Support
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01 for SS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01 for SS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01 for SS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01 for SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01 for SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910701 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01A/B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01A/B92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01A/B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . - Scraper
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی عملکرد صحیح - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . - Air Breather
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . - Fan
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت شنیدن صدای غیر عادی با دفتر فنی مکانیک و واحد اجرایی تعمیرات هماهنگ شوید . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13911226 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | در صورت شنیدن صدای غیر عادی با دفتر فنی مکانیک و واحد اجرایی تعمیرات هماهنگ شوید . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010517 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | shrink Disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - shrink Disk
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | bearing housing19 | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | bearing housing38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | گریسکاری | bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. - Belt
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Deflector Plate
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS0157 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS01102 | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . - Idler Support
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,JB0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,JB0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,JB0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,JB0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,JB0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Mesh Guard10 | مش گاردها از لحاظ نصب بودن و پارگی چک گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | مش گاردها از لحاظ نصب بودن و پارگی چک گردد - Mesh Guard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911219 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01A/B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01A/B92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01A/B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . - Scraper
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | SS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gate48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . - Gate
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gearbox37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gearbox38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. - Gearbox
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB LS 03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB LS 03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB LS 03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB LS 03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS03/0457 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Plain Bearing38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. - Plain Bearing
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/02-ZY01/0257 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. - ZX01/02-ZY01/02
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/02-ZY01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/02-ZY01/02
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/02-ZY01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/02-ZY01/02
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB LS06/JB LS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB LS06/JB LS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB LS06/JB LS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB LS06/JB LS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB LS06/JB LS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عملکرد صحیح | LS06 , LS0757 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS06 , LS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS06 , LS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS06 , LS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS06 , LS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS06 , LS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS06 , LS07
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP1 | XXXX | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد - Screen
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP1 | XXXX | HP | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. - Support
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | بررسی سایش | Teflon7 | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP1 | XXXX | HP | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . - Teflon
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP2 | XXXX | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد - Screen
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP2 | XXXX | HP | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. - Support
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | بررسی سایش | Teflon7 | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP2 | XXXX | HP | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . - Teflon
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بازرسی و سرویس کامل | Incoming Panel -cell NO.1129 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلیف محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید. | 1 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلیف محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید. - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | Incoming Panel -cell NO.157 | از صحت عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید- با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن-،سنسورهای جریان -یونیت اندازه گیری روی درب تابلو-،فیوز و رله-قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری - و ترانس با ولتاژ گیری اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید- با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن-،سنسورهای جریان -یونیت اندازه گیری روی درب تابلو-،فیوز و رله-قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری - و ترانس با ولتاژ گیری اطمینان حاصل کنید. - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Incoming Panel -cell NO.148 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Incoming Panel -cell NO.192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Incoming Panel -cell NO.112 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی کابل ها و وایرها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی کابل ها و وایرها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | گریسکاری | Incoming Panel -cell NO.164 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بازرسی و سرویس کامل | PC01-PLC PANEL129 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | PC01-PLC PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منابع تغذیه - قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری- و دیگر تجهیزات داخلی تابلو مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منابع تغذیه - قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری- و دیگر تجهیزات داخلی تابلو مطمئن شوید - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PC01-PLC PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PC01-PLC PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PC01-PLC PANEL12 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو ،چراغ تابلو و ترمینالها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو ،چراغ تابلو و ترمینالها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | Power Supply Panel -cell NO.257 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Power Supply Panel -cell NO.248 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Power Supply Panel -cell NO.292 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالها - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ارت | Power Supply Panel -cell NO.2101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Power Supply Panel -cell NO.210 | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Power Supply Panel -cell NO.212 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | Power Supply Panel -cell NO.357 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور-کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور-کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Power Supply Panel -cell NO.348 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Power Supply Panel -cell NO.392 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ارت | Power Supply Panel -cell NO.3101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Power Supply Panel -cell NO.310 | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها، فیوزها،کلیدهای اتوماتیک ، رله ها و چراغ سیگنال ، پوش باتن نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها، فیوزها،کلیدهای اتوماتیک ، رله ها و چراغ سیگنال ، پوش باتن نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Power Supply Panel -cell NO.312 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید. تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید. باطری هارا از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید. تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید. باطری هارا از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیز وصل گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیز وصل گردد - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از محکم بودن کانکشن ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایرهای داخل تابلو یوپی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | کابل و وایرهای داخل تابلو یوپی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. - UPS
160MC1 | 160SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
160MC1 | 160SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
160MD1 | 160SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
160MD1 | 160SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استارت خط و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | با استارت خط و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید - ماشین
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری - ماشین
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1F1/1R7/1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1F1/1R7/1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1R748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S157 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960712 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی دما | 1T59 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1T592 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K5/3K457 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.257 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی پیچ و مهره ها | 3B1/3B219 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید - 3B1/3B2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی بیرینگ | ماشین22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد. - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . - Cover
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی دما | Gear box9 | بررسی درجه حرارت گیربکس که ماکزیمم 90 درجه سانتیگراد می تواند باشد | 30 | 30 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | بررسی درجه حرارت گیربکس که ماکزیمم 90 درجه سانتیگراد می تواند باشد - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد. - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود ودر صورت نشتی روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود ودر صورت نشتی روغن گزارش گردد . - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد. | 60 | 100 | 539 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد. - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . - Hammer
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961209 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | XXXX | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Indicator
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft10 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . - Suport
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 160TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 160TT1
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 160TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 160TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 160TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 160TT1
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 160TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 160TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB LS03/JB LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB LS03/JB LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB LS03/JB LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB LS03/JB LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB LS03/JB LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عملکرد صحیح | LS03 , LS0457 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS03 , LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS03 , LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS03 , LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970911 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS03 , LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS03 , LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/02,ZY01/0257 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/02,ZY01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/02,ZY01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/02,ZY01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/02,ZY01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/02,ZY01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/02,ZY01/02
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Unit38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود - Bearing Unit
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود - Chain Couping
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland Packing10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود - Gland Packing
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی سایش | Rotary Valve7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود - Rotary Valve
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Motor10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود - Gear Motor
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های تخته کلمپ - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PDS1657 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS1648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS1695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS1692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT1757 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT1748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT1795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT1792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT1712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | کالیبراسیون | PT17140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT17
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Unit38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود - Bearing Unit
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | ه صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | ه صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود - Chain Couping
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland Packing10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود - Gland Packing
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود - Rotor Valve
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Motor10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود - Gear Motor
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
210BF2.xxxx | 210BF2.xxxx | 210BF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB02,WT02-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB02,WT02-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB02,WT02-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB02,WT02-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB02,WT02-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT02A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT02A,B,C57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT02A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT02A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز باشد چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و در صورت نیاز تمیز کردن از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز باشد چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و در صورت نیاز تمیز کردن از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT02A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 7048 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV 7095 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 7092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و لود سل ها باید کاملا" عمود قرار گرفته باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و لود سل ها باید کاملا" عمود قرار گرفته باشد - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 7010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 7012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV 70
210BI1.xxxx | 210BI1.xxxx | 210BI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890530 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BI1 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | چک کردن اتصالات و پیچ های تجهیز و آچار کشی کلیه پیچ های تجهیز و فلنجها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | چک کردن اتصالات و پیچ های تجهیز و آچار کشی کلیه پیچ های تجهیز و فلنجها - Casing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بدنه داخلی و خارجی تجهیز به طور کامل کنترل شود و نظافت گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بدنه داخلی و خارجی تجهیز به طور کامل کنترل شود و نظافت گردد - Casing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | در صورتی که عرض لینکها به میزان 32 میلیمتر باشد باید تعویض گردد رولرها از لحاظ سایش و روان بودن کنترل شود و آی پین از لحاظ سایش و نصب بودن کنترل شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | در صورتی که عرض لینکها به میزان 32 میلیمتر باشد باید تعویض گردد رولرها از لحاظ سایش و روان بودن کنترل شود و آی پین از لحاظ سایش و نصب بودن کنترل شود - Chain
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain10 | بررسی زنجیر از لحاظ 1.لرزش2. کشش و سفتی3. (Flexibility) 4. گردش کردن مناسب 5. تخلیه متغیز متریال 6. بررسی بالا آمدن زنجیر 6. تغییر شکل زنجیر (قدی) 7. ته نشینی متریال 8. بررسی قطعات از لحاظ گمشدگی | 60 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی زنجیر از لحاظ 1.لرزش2. کشش و سفتی3. (Flexibility) 4. گردش کردن مناسب 5. تخلیه متغیز متریال 6. بررسی بالا آمدن زنجیر 6. تغییر شکل زنجیر (قدی) 7. ته نشینی متریال 8. بررسی قطعات از لحاظ گمشدگی - Chain
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Chain20 | بررسی میزان کشش زنجیر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی میزان کشش زنجیر - Chain
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Cylinder Slide Gate64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 50 گرم - گریس خور منوالی. | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 50 گرم - گریس خور منوالی. - Cylinder Slide Gate
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Drive Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 20 گرم در دونقطه - گریس خور سر تخت | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 20 گرم در دونقطه - گریس خور سر تخت - Drive Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Driving Sprocket57 | بررسی در گیری (Driving Sprocket ) با زنجیر مناسب باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی در گیری (Driving Sprocket ) با زنجیر مناسب باشد. - Driving Sprocket
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Driving Sprocket19 | چک کرد عدم شل بودن (Set Bolt) ها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | چک کرد عدم شل بودن (Set Bolt) ها - Driving Sprocket
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Driving Sprocket7 | حداکثر میزان سایش دنده ها 6 ملیمتر میباشد و قطر درام تیل به میزان 398/2 ملیمتر میباشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | حداکثر میزان سایش دنده ها 6 ملیمتر میباشد و قطر درام تیل به میزان 398/2 ملیمتر میباشد - Driving Sprocket
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal for Shaft19 | بررسی شل بودن بود (Bolt) ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی شل بودن بود (Bolt) ها - Dust Seal for Shaft
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Dust Seal for Shaft7 | بررسی میزان سایش پکینگها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی میزان سایش پکینگها - Dust Seal for Shaft
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Gland65 | در صورت نشتی پپیچهای گلند آچارکشی و وضعیت پکینگها کنترل شود | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | در صورت نشتی پپیچهای گلند آچارکشی و وضعیت پکینگها کنترل شود - Gland
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | ضخامت کل لاینر 6 میلیمتر می باشد و در صورتی که ضخامت به 2میلیمتر رسید باید تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | ضخامت کل لاینر 6 میلیمتر می باشد و در صورتی که ضخامت به 2میلیمتر رسید باید تعویض شود - Liner
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Main Shaft Bearing57 | بررسی کار کرد صحیح بیرینگ ها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی کار کرد صحیح بیرینگ ها - Main Shaft Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Main Shaft Bearing19 | بررسی عدم شل بودن (Bolt) ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی عدم شل بودن (Bolt) ها و آچارکشی آنها - Main Shaft Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Main Shaft Bearing64 | گریسکاری شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری شود - Main Shaft Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Reduuction Gear19 | بررسی شل بودن پیچ های مربوط به (Bolt) ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی شل بودن پیچ های مربوط به (Bolt) ها و آچار کشی آنها - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی دما | Reduuction Gear9 | بررسی دما | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی دما - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سطح روغن | Reduuction Gear37 | بررسی میزان سطح روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی میزان سطح روغن - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | تعویض روغن | Reduuction Gear63 | ابتدا نظافت گیربکس و سپس تعویض روغن از نوع OMALA150 به مقدار 3.4 لیتر انجام شود. | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | ابتدا نظافت گیربکس و سپس تعویض روغن از نوع OMALA150 به مقدار 3.4 لیتر انجام شود. - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Return Rail7 | ضخامت ریل 25 میلیمتر است و در صورتی که ضخامت به 8 میلیمتر رسید یا سایش نامتقارن بود ریل باید تعویض شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | ضخامت ریل 25 میلیمتر است و در صورتی که ضخامت به 8 میلیمتر رسید یا سایش نامتقارن بود ریل باید تعویض شود - Return Rail
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Tack-Up57 | در صورت برخورد زنجیر با بدنه تنظیم شود و وضعیت ریل و سکرو و نات آن کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | در صورت برخورد زنجیر با بدنه تنظیم شود و وضعیت ریل و سکرو و نات آن کنترل شود - Tack-Up
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی بیرینگ | Tack-Up22 | بررسی بیرینگ جهت انجام کار کرد صحیح | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی بیرینگ جهت انجام کار کرد صحیح - Tack-Up
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی دما | Tack-Up9 | بررسی دمای بیرینگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی دمای بیرینگ - Tack-Up
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tail Bearing10 | باز کردن کپ هوزینگ های هد و تیل شفت و کنترل بیرینگها و سیل آنها و اچارکشی پیچهای هوزینگ هد شفت انجام شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | باز کردن کپ هوزینگ های هد و تیل شفت و کنترل بیرینگها و سیل آنها و اچارکشی پیچهای هوزینگ هد شفت انجام شود - Tail Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 10 گرم در دونقطه - گریس خور مخروطی. | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 10 گرم در دونقطه - گریس خور مخروطی. - Tail Bearing
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT05/6/2157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT05/6/2148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT05/6/2195 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT05/6/2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT05/6/2110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT05/6/2112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | کالیبراسیون | PT05/6/21140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 540 | 900 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE04/8/2357 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE04/8/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE04/8/2395 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE04/8/2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE04/8/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE04/8/2312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | کالیبراسیون | TE04/8/23140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است | 1080 | 1800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT04/8/2357 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 135 | 215 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT04/8/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT04/8/2395 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT04/8/2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04/8/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04/8/2312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT04/8/23
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS2057 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS2048 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS2095 | درب تجهیز را باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | درب تجهیز را باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS2092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS2010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS2012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PDS20
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | تعویض روغن | Gear Cyclo drive63 | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید . نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد | 30 | 30 | 539 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980505 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید . نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد - Gear Cyclo drive
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclone19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا - Cyclone
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی سایش | Rotary Valve7 | بررسی ضربه گیر کوپلینگ | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی ضربه گیر کوپلینگ - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Rotary Valve35 | بررسی عدم وجود نشتی روغن در چین کوپلینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی عدم وجود نشتی روغن در چین کوپلینگ - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Rotary Valve65 | بررسی عدم نشتی مواد در گلند پکینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000921 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی عدم نشتی مواد در گلند پکینگ - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Rotary Valve38 | بررسی وجودعدم صدای غیرعادی بیرینگ یونیت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000921 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی وجودعدم صدای غیرعادی بیرینگ یونیت - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی سایش | Rotor Shaft For Rotary Valve7 | بررسی عدم سایش پره ها ی روتار شافت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی عدم سایش پره ها ی روتار شافت - Rotor Shaft For Rotary Valve
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR XV66/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR XV66/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR XV66/6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR XV66/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR XV66/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV66/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV66/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV66/6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV66/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV66/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS66/ZS6757 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن پروکسیمیتی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن پروکسیمیتی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZS66/ZS67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS66/ZS6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS66/ZS67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی میزان فاصله | ZS66/ZS67102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد - ZS66/ZS67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS66/ZS6710 | پروکسیمیتی ها را کاملا تمیز کرده و از عدم شکستگی و سالم بودن آنها مطمئن گردید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | پروکسیمیتی ها را کاملا تمیز کرده و از عدم شکستگی و سالم بودن آنها مطمئن گردید - ZS66/ZS67
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Air-Lock Feeder48 | آچارکشی پیچهای ساپورت نگهدارنده جکها و یاتاقانها و شاخص سنسور و وضعیت خارهای جک و گیتها بررسی و انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | آچارکشی پیچهای ساپورت نگهدارنده جکها و یاتاقانها و شاخص سنسور و وضعیت خارهای جک و گیتها بررسی و انجام شود - Air-Lock Feeder
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز در دو نقطه با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 5 گرم برای هر بیرینگ- گرسخور از نوع مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | گریسکاری بیرنگ های تجهیز در دو نقطه با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 5 گرم برای هر بیرینگ- گرسخور از نوع مخروطی - Bearing
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | بررسی سایش | Gland7 | میزان سایش پکینگها و آچارکشی پیچهای گلند بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | میزان سایش پکینگها و آچارکشی پیچهای گلند بررسی گردد - Gland
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | بررسی سایش | Vane7 | از طریق بازکردن دریچه های بازدید سایش گیتها و شوت بررسی گردد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | از طریق بازکردن دریچه های بازدید سایش گیتها و شوت بررسی گردد. - Vane
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891020 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891020 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATORP-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATORP-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATORP-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATORP-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATORP-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن م تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن م تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد ضمنا گیج شیشه ای آن نیز از نظر نظافت و عدم وجود نشتی کنترل گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980920 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد ضمنا گیج شیشه ای آن نیز از نظر نظافت و عدم وجود نشتی کنترل گردد - Bearing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ. - Casing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. - Casing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ. - Coupling
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده. - Expansion Joint
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 10 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر تمیز و با گریس W2 به مقدار هر کدام 12 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تعداد 10 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر تمیز و با گریس W2 به مقدار هر کدام 12 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE76/7757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE76/7748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE76/7795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE76/7792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE76/7710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE76/7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE76/77
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 210FN4 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 10 | 10 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210GA1.xxxx | 210GA1.xxxx | 210GA1.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی تجهیز - Needle
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900430 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB6995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Needle57 | بررسی عملکرد صحیح ولو و صحت وجود Needle | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح ولو و صحت وجود Needle - Needle
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | بررسی سایش و خوردگی تجهیز - Needle
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX69/ZY6957 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX69/ZY6948 | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX69/ZY6995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX69/ZY6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX69/ZY6910 | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX69/ZY6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ZX69/ZY69
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT2857 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT2895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT2892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | کالیبراسیون | PT28140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT28
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CB10,CP1~657 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - CB10,CP1~6
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CB10,CP1~692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CB10,CP1~6
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CB10,CP1~610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CB10,CP1~6
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-3848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-3892 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-3810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | FLORESCENT LAMP57 | با بازو بسته کردن درب تابلو از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ وعملکرد سوییچ مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | با بازو بسته کردن درب تابلو از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ وعملکرد سوییچ مطمئن شوید - FLORESCENT LAMP
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB 519/JB 61248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB 519/JB 61295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB 519/JB 61292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB 519/JB 61210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB 519/JB 61212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL CONTROL PANEL95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید و از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید و از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL CONTROL PANEL101 | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOCAL CONTROL PANEL
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PLC157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC192 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | تعویض قطعه | PLC185 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | باطری تعویض گردد - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1057 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شده و عملکرد پوش باتن ها را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شده و عملکرد پوش باتن ها را چک کنید - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1092 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TB1/TB2/TB392 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TB1/TB2/TB3
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TR1-ITX-DCA1/DCA257 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود - TR1-ITX-DCA1/DCA2
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1-ITX-DCA1/DCA292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TR1-ITX-DCA1/DCA2
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1-ITX-DCA1/DCA210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TR1-ITX-DCA1/DCA2
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | گریسکاری | Burner Unit64 | محمور کنترل درجه دما (یاتاقانهای کوچک آن گریسکاری گردد) به مقدار 10 گرم گریس W2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | محمور کنترل درجه دما (یاتاقانهای کوچک آن گریسکاری گردد) به مقدار 10 گرم گریس W2 - Burner Unit
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLAME DETECTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLAME DETECTOR
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLAME DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLAME DETECTOR
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLAME DETECTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLAME DETECTOR
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی عملکرد صحیح | PILOT BURNER SYSTEM57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 0 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT BURNER SYSTEM48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT BURNER SYSTEM95 | باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و اطمینان حاصل کنید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT BURNER SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT BURNER SYSTEM12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS57 | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS48 | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن - Regulator
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | برسی عدم نشتی گاز از رگلاتور | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | برسی عدم نشتی گاز از رگلاتور - Regulator
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی مسیر اصلی و bypass | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | تمیز کردن صافی مسیر اصلی و bypass - Strainer
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی پیچ و مهره ها | Valve Unit19 | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها - Valve Unit
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Valve Unit126 | عدم نشتی گاز از فلنچ ها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | عدم نشتی گاز از فلنچ ها - Valve Unit
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater10 | سالم بودن سایت گلس نصب شده بر روی کوره | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | سالم بودن سایت گلس نصب شده بر روی کوره - Air Heater
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL MOTOR-60957 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL MOTOR-60948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL MOTOR-60910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL MOTOR-60912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DPT50957 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عملکرد صحیح - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DPT50948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DPT50995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DPT50992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DPT50910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DPT50912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS507/PS60457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عملکرد صحیح - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS507/PS60448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS507/PS60495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS507/PS60492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS507/PS60410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS507/PS60412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT100-50557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-50548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-50595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-50592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-50510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-50512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT50457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT50448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT50495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT50492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT50410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT50412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE50657 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE506
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE50648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE506
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE50610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE506
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/02
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS57 | با هماهنگی اپراتور سالم بودن و عملکرد صحیح پوش باتن ها و لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | با هماهنگی اپراتور سالم بودن و عملکرد صحیح پوش باتن ها و لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | P1211357 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | اطمینان از عملکرد صحیح آن - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P1211392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P1211310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | P1211312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC , CONNECTORS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC , CONNECTORS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC , CONNECTORS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و کابلهای ارتباطی باکارت و کانکتورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و کابلهای ارتباطی باکارت و کانکتورها - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | تعویض قطعه | PLC , CONNECTORS85 | باطری PLC تعویض گردد | 45 | 45 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | باطری PLC تعویض گردد - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PX1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PX13
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PX1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PX13
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PX1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PX13
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TT 2111/2112-VT210957 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 2111/2112-VT210992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 2111/2112-VT210910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 2111/2112-VT210912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VX09-ISOLATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - VX09-ISOLATOR
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VX09-ISOLATOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VX09-ISOLATOR
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VX09-ISOLATOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VX09-ISOLATOR
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | از عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور :حرکت تراول ، ترانس : ولتاژگیری و دمای مناسب ، کلیدها:قطع و وصل کردن آن و غیره طبق لیست نصب شده اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | از عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور :حرکت تراول ، ترانس : ولتاژگیری و دمای مناسب ، کلیدها:قطع و وصل کردن آن و غیره طبق لیست نصب شده اطمینان حاصل کنید. - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | آطمینان از محکم بودن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی به ساپورت نگهدارنده آن طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | آطمینان از محکم بودن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی به ساپورت نگهدارنده آن طبق جدول نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی اتصالات ارت تابلو و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | بررسی اتصالات ارت تابلو و آچار کشی آن - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نظافت کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو شامل کلیه رله ، کنتاکتور ها و ترانس و... و اطمینان از سالم بودن قطعات و عدم شکستگی در آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | نظافت کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو شامل کلیه رله ، کنتاکتور ها و ترانس و... و اطمینان از سالم بودن قطعات و عدم شکستگی در آنها طبق لیست نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | اطمینان از محکم بودن، عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل ها ورودی به کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل رله، کنتاکتور،ترانس و غیره طبق جدول نصب شده در تابلو | 55 | 55 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | اطمینان از محکم بودن، عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل ها ورودی به کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل رله، کنتاکتور،ترانس و غیره طبق جدول نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | تمیز کردن در پوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | تمیز کردن در پوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس - Air Breather
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | bearing10 | دوره دمائی یاتاقان شفت ورودی و کف گرد اصلی کنترل شود | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | دوره دمائی یاتاقان شفت ورودی و کف گرد اصلی کنترل شود - bearing
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | تمامی پیچ و مهره های گیربکس اصلی چک و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | تمامی پیچ و مهره های گیربکس اصلی چک و آچار کشی شود. - Gear Box
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | تمیز کردن بدنه گیر بوکس | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | تمیز کردن بدنه گیر بوکس - Gear Box
210RL1.GB02 | 210RL1.GB02 | 210RL1.GB02 | تعویض روغن | Gear Reducer For Separator63 | گیربکس سپریتور را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن omala 220 و مقدار 9 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | GB02 | RL | گیربکس سپریتور را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن omala 220 و مقدار 9 لیتر می باشد. - Gear Reducer For Separator
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | تمیز کردن | Air breather107 | هواکش بررسی و با بنزین تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | هواکش بررسی و با بنزین تمیز گردد - Air breather
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Check Valve35 | بگونه ای بررسی شود که نباید در قسمت خروجی افزایش فشار و در قسمت ورودی نشتی داخلی داشته باشد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بگونه ای بررسی شود که نباید در قسمت خروجی افزایش فشار و در قسمت ورودی نشتی داخلی داشته باشد. - Check Valve
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی دما | Hydraulic Cylinder9 | بررسی میزان درجه حرارت پمپ با نصب یک ترمومتر بر روی بدنه اصلی پمپ که ماکزیمم 80 در جه سانتیگراد باشد. | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی میزان درجه حرارت پمپ با نصب یک ترمومتر بر روی بدنه اصلی پمپ که ماکزیمم 80 در جه سانتیگراد باشد. - Hydraulic Cylinder
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Cylinder35 | نشتی روغن هیدرولیک به صورت چشمی و لمسی بررسی گردد و در صورت نشتی به دفتر اعلام گردد به جهت صدور دستورکار و تعویض پکینگ. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | نشتی روغن هیدرولیک به صورت چشمی و لمسی بررسی گردد و در صورت نشتی به دفتر اعلام گردد به جهت صدور دستورکار و تعویض پکینگ. - Hydraulic Cylinder
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | طبق دستور العمل ابتدا کوپلینگ مربوط به پمپ بررسی صدای غیر عادی بررسی گردد | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | طبق دستور العمل ابتدا کوپلینگ مربوط به پمپ بررسی صدای غیر عادی بررسی گردد - Hydraulic Pump
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/495 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری از مخزن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14001214 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | نمونه برداری از مخزن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | بررسی میزان سطح روغن مخزن بر اساس نشاندهنده روی دیواره مخزن که در صورت نیاز صدور درخواست کار و اعلام به دفتر فنی اقدام به شارژ روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی میزان سطح روغن مخزن بر اساس نشاندهنده روی دیواره مخزن که در صورت نیاز صدور درخواست کار و اعلام به دفتر فنی اقدام به شارژ روغن نمایید - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Oil Reserver35 | بررسی نشتی روغن در اطراف پکینگ و بدنه در صورتی که پکینگ نشتی داشت تعویض گردد و در صورت نشتی بدنه جوشکاری مخصوص صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی نشتی روغن در اطراف پکینگ و بدنه در صورتی که پکینگ نشتی داشت تعویض گردد و در صورت نشتی بدنه جوشکاری مخصوص صورت گیرد. - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | یررسی فیلتر روغن | Oil Reserver34 | فیلتر روغن شاخص آن نباید زرد رنگ باشد در صورت زرد رنگ بودن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | فیلتر روغن شاخص آن نباید زرد رنگ باشد در صورت زرد رنگ بودن تعویض گردد. - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Peressure Element48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و آچار کشی محل نصب تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و آچار کشی محل نصب تجهیز - Peressure Element
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات لوله های هیدرولیک | Piping36 | بررسی شل نبودن تمام اتصالات | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی شل نبودن تمام اتصالات - Piping
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE-1/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE-1/2/3/495 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE-1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE-1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE-1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Stop Valve35 | بررسی نشتی به گونه ای است که با مسدود کردن ولو اقدام به چک کردن نشتی روغن نمایید در صورت نشتی ولو تعویض گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی نشتی به گونه ای است که با مسدود کردن ولو اقدام به چک کردن نشتی روغن نمایید در صورت نشتی ولو تعویض گردد - Stop Valve
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | آنالیز روغن | Lubrication Unit For Gear Box41 | نمونه برداری از مخزن روغن جهت آنالیز به مقدار 100cc | 15 | 15 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | نمونه برداری از مخزن روغن جهت آنالیز به مقدار 100cc - Lubrication Unit For Gear Box
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | بررسی نشتی روغن | Lubrication Unit For Gear Box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | nan - Lubrication Unit For Gear Box
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | رسوب زدایی | Oil cooller42 | تمیز کردن خنک کننده روغن و رسوب زدایی آن | 120 | 600 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | تمیز کردن خنک کننده روغن و رسوب زدایی آن - Oil cooller
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | بررسی پکینگ و یا سیل | Oil Pump26 | پکینگ از نظر خرابی بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | پکینگ از نظر خرابی بررسی گردد. - Oil Pump
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR LS401/XS40148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR LS401/XS40195 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LS401/XS40192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR LS401/XS40110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR LS401/XS40112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی عملکرد صحیح | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK57 | با هماهنگی اپراتور و مشاهده تابلو کنترلی با تحریک هر دو میکروسوئیچ از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | با هماهنگی اپراتور و مشاهده تابلو کنترلی با تحریک هر دو میکروسوئیچ از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK48 | از محکم بودن و میکروسوئیچها در جای خود اطمینان حاصل کنید و نیز روان بودن غلطک و عملکرد صحیح اهرم ها را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | از محکم بودن و میکروسوئیچها در جای خود اطمینان حاصل کنید و نیز روان بودن غلطک و عملکرد صحیح اهرم ها را نیز چک کنید - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK10 | نسبت به تمیز کردن و بررسی هر دو میکروسوئیچ از نظ سالم بودن و عدم شکستگی اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | نسبت به تمیز کردن و بررسی هر دو میکروسوئیچ از نظ سالم بودن و عدم شکستگی اقدام کنید - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل پیدا کنید - HE01
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سرسیمها و مقره و محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سرسیمها و مقره و محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100 -TT71/72/73/74/7557 | اطمینان از عملکرد صحیح | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عملکرد صحیح - PT100 -TT71/72/73/74/75
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100 -TT71/72/73/74/7592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن - PT100 -TT71/72/73/74/75
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100 -TT71/72/73/74/7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100 -TT71/72/73/74/75
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی شود . - PTC
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 210RL1 | ME02 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | به مقدار نیاز گریسکاری شود - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلمپ، کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلمپ، کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود. - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Armor Ring7 | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد | 26 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد - Armor Ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Blade ring7 | میزان سایش رینگ جوش داده شده به بدنه داخلی کیسینگ پایینی به صورت ظاهری کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میزان سایش رینگ جوش داده شده به بدنه داخلی کیسینگ پایینی به صورت ظاهری کنترل شود - Blade ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Clamp Ring19 | با ضربه زدن توسط چکش سفتی پیچها بررسی گردد. | 10 | 10 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | با ضربه زدن توسط چکش سفتی پیچها بررسی گردد. - Clamp Ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | تعویض روغن | Coupling of Gear Readucer63 | روغن کوپلینگ گیربکس اصلی تعویض شود نوع روغن omala 680 و مقدار آن 1.12 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | روغن کوپلینگ گیربکس اصلی تعویض شود نوع روغن omala 680 و مقدار آن 1.12 لیتر - Coupling of Gear Readucer
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Dam ring7 | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد - Dam ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | expasion joint10 | بررسی وضعیت ظاهری کلیه اکسپنشن جونتها از لحاظ پارگی و یا نشتی هوا. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی وضعیت ظاهری کلیه اکسپنشن جونتها از لحاظ پارگی و یا نشتی هوا. - expasion joint
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Felxible Coupling For Seprator19 | آچار کشی پیچهای نگهدارنده رابر در دو سمت انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی پیچهای نگهدارنده رابر در دو سمت انجام شود - Felxible Coupling For Seprator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Felxible Coupling For Seprator10 | وضعیت ظاهری رابر کوپلینگ کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | وضعیت ظاهری رابر کوپلینگ کنترل شود - Felxible Coupling For Seprator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Coupling19 | آچار کشی پیچهای فلنجها انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی پیچهای فلنجها انجام شود - Gear Coupling
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Gear Coupling7 | وضعیت ظاهری چرخدنه ها با باز کردن کاور ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | وضعیت ظاهری چرخدنه ها با باز کردن کاور ها کنترل شود - Gear Coupling
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی SEAL | Grinding Roller29 | در صورت مشاهده نشتی روغن در حین حرکت رولرها گزارش شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | در صورت مشاهده نشتی روغن در حین حرکت رولرها گزارش شود - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی بیرینگ | Grinding Roller22 | با چرخاندن رولرها در صورت شنیدن صدای غیرعادی گزارش شود | 480 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | با چرخاندن رولرها در صورت شنیدن صدای غیرعادی گزارش شود - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Grinding Roller7 | حداکثر میزان سایش 45 میلیمتر می باشد و اندازه گیری با ابزار مخصوص سازنده دستگاه صورت گیرد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | حداکثر میزان سایش 45 میلیمتر می باشد و اندازه گیری با ابزار مخصوص سازنده دستگاه صورت گیرد - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Grinding Roller21 | سایش پیچ و مهره های اتصالات پوشش رو ی غلتکها. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | سایش پیچ و مهره های اتصالات پوشش رو ی غلتکها. - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش رینگ آب بندی | Grinding Roller24 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | nan - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | تعویض روغن | Grinding Roller63 | تعویض روغن غلتک ها انجام شود نوع روغن omala680 به مقدار 36 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | تعویض روغن غلتک ها انجام شود نوع روغن omala680 به مقدار 36 لیتر - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | grinding table19 | تمام پیچهی اتصالات مربوط به میز آسیاب با ضربه زدن توسط چکش سفتی انها بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | تمام پیچهی اتصالات مربوط به میز آسیاب با ضربه زدن توسط چکش سفتی انها بررسی گردد. - grinding table
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | grinding table7 | میز آسیاب از نظر سایش بررسی گردد. ماکزیمم سایش 33 میلیمتر است | 120 | 500 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میز آسیاب از نظر سایش بررسی گردد. ماکزیمم سایش 33 میلیمتر است - grinding table
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE01 -OIL UNIT HEATER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01 -OIL UNIT HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01 -OIL UNIT HEATER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01 -OIL UNIT HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Inlet Chute7 | میزان سایش سطح شوت ورودی مواد بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میزان سایش سطح شوت ورودی مواد بررسی گردد - Inlet Chute
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR XE01/02/0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR XE01/02/0395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR XE01/02/0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR XE01/02/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 13980506 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR XE01/02/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | lower casing19 | آچار کشی تمامی پیچهای فنداسیون و فریم گیربکس اصلی- پایه یاتاقانها - فلنجها و دریچه بازدید انجام شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی تمامی پیچهای فنداسیون و فریم گیربکس اصلی- پایه یاتاقانها - فلنجها و دریچه بازدید انجام شود - lower casing
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS201/40157 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS201/40195 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS201/40192 | آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اتصالات آن به بدنه - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS201/40110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS201/40112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS101/10257 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS101/10248 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS101/10295 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS101/10292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS101/10210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS101/10212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT1357 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی جوش | ROLLER MILL145 | تست VT( بازدید چشمی) به طور کامل و دقیق از تمامی جوش های فریم و کیسینگ بالایی و پایینی و ساپورتهای تجهیز انجام شود | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | تست VT( بازدید چشمی) به طور کامل و دقیق از تمامی جوش های فریم و کیسینگ بالایی و پایینی و ساپورتهای تجهیز انجام شود - ROLLER MILL
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Tention19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های مربوط به تنشن راد و پینهای نگهدارنده سیلندرها انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های مربوط به تنشن راد و پینهای نگهدارنده سیلندرها انجام شود - Roller Tention
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Roller Tention10 | بررسی وضعیت ظاهری آکاردونی ها از لحظ پارگی و تمیزی که در صورت پارگی تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی وضعیت ظاهری آکاردونی ها از لحظ پارگی و تمیزی که در صورت پارگی تعویض گردد. - Roller Tention
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | scraper19 | میزان فاصله اسکراپرها با سطح پایینی کیسینگ 1سانتیمتر است و پس از تنظیم آچارکشی شود همچنین پیچهای نگهدارنده ساپورت اسکراپر سفت گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میزان فاصله اسکراپرها با سطح پایینی کیسینگ 1سانتیمتر است و پس از تنظیم آچارکشی شود همچنین پیچهای نگهدارنده ساپورت اسکراپر سفت گردد - scraper
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Seprarator19 | آچار کشی تمام پیچهای نگهدارنده روتور - گیربکس و کاور بیرنگهای شفت روتور - یاپورت موتور وو فلنجها انجام شود | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی تمام پیچهای نگهدارنده روتور - گیربکس و کاور بیرنگهای شفت روتور - یاپورت موتور وو فلنجها انجام شود - Seprarator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Seprarator7 | وضعیت ظاهری پره ها از لحاظ سایش کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | وضعیت ظاهری پره ها از لحاظ سایش کنترل شود - Seprarator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Swing Lever19 | آچار کشی تمامی پیچهای کاور بیرینگها و سیلها انجام شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی تمامی پیچهای کاور بیرینگها و سیلها انجام شود - Swing Lever
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE11/1257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE11/1248 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS101/10257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS101/10248 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TS101/10295 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS101/10292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS101/10210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS101/10212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | UPPER CASING19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه - دریچه های بازدید و کنترل آی ناتها و پینهای دریچه بازدید انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه - دریچه های بازدید و کنترل آی ناتها و پینهای دریچه بازدید انجام شود - UPPER CASING
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | UPPER CASING7 | سطح seal plate از نظر سایش بررسی گردد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | سطح seal plate از نظر سایش بررسی گردد - UPPER CASING
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VE 0957 | مقایسه ویبره آن با مقدار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه ویبره آن با مقدار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و همچنین کاندوییت ها چک گردد که محکم و فیکس باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و همچنین کاندوییت ها چک گردد که محکم و فیکس باشد - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE09-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE09-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE09-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE09-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE09-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VT0957 | مقایسه ویبره آن با اتاق کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه ویبره آن با اتاق کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح ان - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION57 | nan | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | nan - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION48 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی میزان فاصله | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | ابتدا گیربکس کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع OMALA 680 به مقدار 1.8 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | ابتدا گیربکس کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع OMALA 680 به مقدار 1.8 لیتر تعویض گردد. - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 4001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | کلیه پیچ های هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی دما | Geared Motor9 | بررسی درچه حرارن موتور باید کمتر از 40 درجه باشد بررسی کلیه پیچ و مهرهها و عدم شل بودن آن ها | 20 | 20 | 168 | CM2 - Thermal | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی درچه حرارن موتور باید کمتر از 40 درجه باشد بررسی کلیه پیچ و مهرهها و عدم شل بودن آن ها - Geared Motor
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Back Stop Cluch64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس - Back Stop Cluch
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bucket19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. - Bucket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Bucket7 | بررسی سایش باکتها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش باکتها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. - Bucket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bucket10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده - Bucket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Bushing7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد - Bushing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Case21 | بررسی شل نبودن بولتهای فنداسیون و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن بولتهای فنداسیون و آچار کشی آنها - Case
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی انحراف | Chain113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) - Chain
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | بررسیو آچارکشی تمامی پیچهای نصب شده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسیو آچارکشی تمامی پیچهای نصب شده - Cyclo Drive
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | تعویض روغن | Cyclo Drive63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 6 لیتر روغن omala150 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 30 | 100 | 728 | PM1 - Routine Maintenance | 14000822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 6 لیتر روغن omala150 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد - Cyclo Drive
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drive Sprocket57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن اسپراکت با زنجیر بصورت درست و صحیح انجام می شود. - Drive Sprocket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Sprocket19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه ست بولت ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه ست بولت ها - Drive Sprocket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Drive Sprocket7 | بررسی میزان سایش دندانه های اسپراکت که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی میزان سایش دندانه های اسپراکت که با 3 تا 6 میلیمتر باشد - Drive Sprocket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی بیرینگ | Driven Section22 | بررسی یبرینگها و بوشها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی یبرینگها و بوشها - Driven Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Driven Section19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچ و مهره های پایه و کلیه ست بولتها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن کلیه پیچ و مهره های پایه و کلیه ست بولتها و آچار کشی آنها - Driven Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Driven Section7 | بررسی سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 168 | CM3 - Current | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد - Driven Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Dust Seal at Shaft Section57 | بررسی ازاد و معیوب بون پکینگ در این صورت خرابی با صدور درخواست کار تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی ازاد و معیوب بون پکینگ در این صورت خرابی با صدور درخواست کار تعویض گردد. - Dust Seal at Shaft Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal at Shaft Section19 | بررسی شل نبودن کلمپ بولت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن کلمپ بولت - Dust Seal at Shaft Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Dust Seal at Shaft Section20 | بررسی ظاهری تجهیز و بررسی نشتی آن | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی ظاهری تجهیز و بررسی نشتی آن - Dust Seal at Shaft Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Coupling35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Coupling10 | میزان سایش دنده ها به صورت ظاهری کنتل و مجدد روانکاری شود | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | میزان سایش دنده ها به صورت ظاهری کنتل و مجدد روانکاری شود - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | تعویض روغن | Gear Coupling63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. | 30 | 30 | 539 | TCH - Type Change | 13980311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Gear Coupling64 | گریس داخل کوپلینگ تخلیه و با گریس تازه از نوع EP2 شارژ شود | 60 | 60 | 364 | TCH - Type Change | 14000920 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | گریس داخل کوپلینگ تخلیه و با گریس تازه از نوع EP2 شارژ شود - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | In Chute Out Chute7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد - In Chute Out Chute
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Link Plate57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها آیا بطور غیر طبیعی هستند یا نه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن درجه آزادی لینک ها آیا بطور غیر طبیعی هستند یا نه - Link Plate
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Link Plate7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) - Link Plate
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0557 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Main Bearing57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ | 120 | 200 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ - Main Bearing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Main Bearing19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها و آچار کشی آنها - Main Bearing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Main Bearing64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 200 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری - Main Bearing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Pin7 | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین - Pin
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Plummer Block64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) - Plummer Block
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Rollers7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. - Rollers
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی پوشها و رولرهاداخای بین رولر ها | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی پوشها و رولرهاداخای بین رولر ها - Rollers
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | T-Pin57 | بررسی تی پین ازلحاظ عدم قطعی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی تی پین ازلحاظ عدم قطعی - T-Pin
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | T-Pin7 | بررسی تی پین از لحاظ قطع نشدگی | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی تی پین از لحاظ قطع نشدگی - T-Pin
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890503 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Damper57 | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی - Damper
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود - Fan
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود - Impeller
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آنو سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آنو سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Damper57 | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی - Damper
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود - Fan
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود - Impeller
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890503 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Unit38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود - Bearing Unit
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود - Chain Couping
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland Packing10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود - Gland Packing
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود - Rotor Valve
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Motor10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود - Gear Motor
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BF3.xxxx | 310BF3.xxxx | 310BF3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | xxxx | BF | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز - Bag Filter
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Air Duct107 | بررسی وضعیت ظاهزی و عدم وجود مواد خارجی قبل از کاغذو... | 10 | 10 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی وضعیت ظاهزی و عدم وجود مواد خارجی قبل از کاغذو... - Air Duct
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Filter10 | نظافت محفظه داخلی، سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی | 30 | 30 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | نظافت محفظه داخلی، سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی - Air Filter
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | تعویض فیلتر | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تعویض فیلتر - Air Filter
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Coupling10 | محکمنودم و عدم نشتی | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | محکمنودم و عدم نشتی - All Coupling
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی نشتی هوا | All Flaxible87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی عدم نشتی هوا - All Flaxible
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Flaxible10 | بررسی وضعیت شیلنگها و فلکسیبل ها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی وضعیت شیلنگها و فلکسیبل ها - All Flaxible
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Blower Itself48 | محکم بودن ساپورت لوله ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | محکم بودن ساپورت لوله ها - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Blower Itself19 | بررسی اتصالات و اطمینان از محکم بودن پیچها | 20 | 20 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی اتصالات و اطمینان از محکم بودن پیچها - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Blower Itself78 | عدم پارگی عایق های صداگیر پوشش داخلی | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | عدم پارگی عایق های صداگیر پوشش داخلی - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Blower Itself38 | صدای بیش از 90db مب بایست تجهیز استوپ شود | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | صدای بیش از 90db مب بایست تجهیز استوپ شود - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Blower Itself107 | تمیز گردن سطح داخلی و خارجی تجهیز | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمیز گردن سطح داخلی و خارجی تجهیز - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | By Pass Valve57 | بسته بودن ولو قبل از پمپ هنگام کارکرد | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بسته بودن ولو قبل از پمپ هنگام کارکرد - By Pass Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Float Valve57 | باز کردن ولو جهت تخله گردو غبار | 5 | 5 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | باز کردن ولو جهت تخله گردو غبار - Float Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Oil Cooller107 | تمیز کردن فین های مبدل خونک کننده | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمیز کردن فین های مبدل خونک کننده - Oil Cooller
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Oil Pump57 | بررسی اینک آیا پمپ استارت می شود یا خیر | 5 | 5 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی اینک آیا پمپ استارت می شود یا خیر - Oil Pump
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Oil Pump107 | تمیز کرن سطح خارجی | 5 | 5 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمیز کرن سطح خارجی - Oil Pump
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Safety Valve57 | می بایستی فشار ر 2.7 با عمل نماید | 30 | 30 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | می بایستی فشار ر 2.7 با عمل نماید - Safety Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Safety Valve87 | بررسی مشاهده نشتی هوا تعویض شود | 20 | 20 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی مشاهده نشتی هوا تعویض شود - Safety Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Silencer10 | تمض بودن سطح | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمض بودن سطح - Silencer
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس های 1X2,1X1,1X0 اقدام کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس های 1X2,1X1,1X0 اقدام کنید - CONTROL PANEL
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS92 | چک کردن محکم بودن پیچهاوسرکابلها آچار کشی آنها | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچهاوسرکابلها آچار کشی آنها - F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H5 , S1~S457 | چک کردن سالم بودن لامپ سیگنالها و اطمینان از عملکرد صحیح پوش باتن ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن سالم بودن لامپ سیگنالها و اطمینان از عملکرد صحیح پوش باتن ها - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H5 , S1~S448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H5 , S1~S492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H5 , S1~S410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | K1~K5,K2448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - K1~K5,K24
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K1~K5,K2492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K1~K5,K24
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K1~K5,K2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K1~K5,K24
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K21/22/23/F21/F2592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K21/22/23/F21/F25
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K21/22/23/F21/F2510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K21/22/23/F21/F25
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC-R192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC-R1
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC-R112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC-R1
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC-R292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC-R2
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC-R212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC-R2
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 310BL2 | ME01 | BL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BL2.ME02 | 310BL2.ME02 | 310BL2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME02 | BL | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | تمیز کردن | Air Duct107 | بررسی وضعیت ضاهری نظافت عدم وجود مواد خارجی از قبیل کاغذ | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی وضعیت ضاهری نظافت عدم وجود مواد خارجی از قبیل کاغذ - Air Duct
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | تعویض فیلتر | 5 | 5 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | تعویض فیلتر - Air Filter
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | تمیز کردن فیلتر هوا محفظه داخلی سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911126 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | تمیز کردن فیلتر هوا محفظه داخلی سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی - Air Filter
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | All Coupling19 | بررسی محکم بودن و عدم نشتی | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی محکم بودن و عدم نشتی - All Coupling
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی نشتی هوا | All Flaxible87 | بررسی عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی عدم نشتی هوا - All Flaxible
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Flaxible10 | بررسی فلاکسیبل ها و شیلنگ ها | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی فلاکسیبل ها و شیلنگ ها - All Flaxible
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی تنظیمات می بایست روی 50KPa تنظیم باشد | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی تنظیمات می بایست روی 50KPa تنظیم باشد - Regulator
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Regulator10 | بررسی شیلنگ ها و عدم نشتی و پوسیدگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891004 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی شیلنگ ها و عدم نشتی و پوسیدگی آن - Regulator
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی دما | Termostat9 | دمای Set point می بایست روی 100 باشد | 10 | 10 | 29 | CM2 - Thermal | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | دمای Set point می بایست روی 100 باشد - Termostat
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Termostat10 | بررسی عدم نشتی، پوسیدگی لوله رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی عدم نشتی، پوسیدگی لوله رابط - Termostat
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | V-Belt57 | بررسی میزان سفتی تسمه د رحد استاندارد باشد. | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی میزان سفتی تسمه د رحد استاندارد باشد. - V-Belt
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی عدم پوسیدگی در صورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی عدم پوسیدگی در صورت نیاز تعویض - V-Belt
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی - Bearing
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain Coupling10 | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. - Chain Coupling
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | گریسکاری | Chain Coupling64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی - Chain Coupling
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | گریسکاری | Cyclo Drive64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی - Cyclo Drive
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Rotary Feeder48 | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو - Rotary Feeder
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی سایش | Rotary Feeder7 | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش - Rotary Feeder
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. - Shaft
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی - Bearing
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain Coupling10 | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. - Chain Coupling
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | گریسکاری | Chain Coupling64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی - Chain Coupling
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | گریسکاری | Cyclo Drive64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی - Cyclo Drive
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Rotary Feeder48 | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو - Rotary Feeder
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی سایش | Rotary Feeder7 | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش - Rotary Feeder
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. - Shaft
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 310FN1 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Gate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز - Gate
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Packing57 | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن - Packing
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی سایش | Slide Plate7 | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن - Slide Plate
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle Screw10 | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن - Spindle Screw
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | گریسکاری | Spindle Screw64 | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو - Spindle Screw
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Gate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز - Gate
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Packing57 | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن - Packing
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی سایش | Slide Plate7 | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن - Slide Plate
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle Screw10 | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن - Spindle Screw
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | گریسکاری | Spindle Screw64 | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو - Spindle Screw
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های تجهیز | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | گریسکاری بیرینگ های تجهیز - Bearing
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Blade10 | پس از باز نمودن دریچه بازدید وضعیت blade از لحاظ سائیدگی و دفرمگی و همچنین چسبیدن مواد روی ان بررسی گردد ضمنا با استارت به صورت دستی نحوه حرکت blade داخل کیسینگ بررسی گردد که تماس نداشته باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | پس از باز نمودن دریچه بازدید وضعیت blade از لحاظ سائیدگی و دفرمگی و همچنین چسبیدن مواد روی ان بررسی گردد ضمنا با استارت به صورت دستی نحوه حرکت blade داخل کیسینگ بررسی گردد که تماس نداشته باشد - Blade
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Mechanism19 | پیچ و مهره های پایه نگهدارنه تجهیز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | پیچ و مهره های پایه نگهدارنه تجهیز آچار کشی شود. - Drive Mechanism
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Drive Mechanism10 | گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی جذب شده توسط مکانیزم باید تمیز شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13900516 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی جذب شده توسط مکانیزم باید تمیز شود. - Drive Mechanism
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | گلند از نظر سفت نبودن بیش از حد که باعث وارد آمده بار اضافی روی درایو و همچنین از لحاظ شل بودن که باعث نشتی می گردد چک شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | گلند از نظر سفت نبودن بیش از حد که باعث وارد آمده بار اضافی روی درایو و همچنین از لحاظ شل بودن که باعث نشتی می گردد چک شود - Gland
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Paking57 | پکینگها را بیرون آورده و پس از گریسکاری مجددا نسب نمایید در صورت خرابی تعویض گردد.آیا عملکرد پکینگها از لحاظ درست آبندی نمودن فضای داخلی و خارجی شافت گیت صحیح می باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | پکینگها را بیرون آورده و پس از گریسکاری مجددا نسب نمایید در صورت خرابی تعویض گردد.آیا عملکرد پکینگها از لحاظ درست آبندی نمودن فضای داخلی و خارجی شافت گیت صحیح می باشد. - Paking
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft10 | شافت از لحاظ وضعیت ظاهری و دفرمگی و تمیزی در حالت نرمال است یا نه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | شافت از لحاظ وضعیت ظاهری و دفرمگی و تمیزی در حالت نرمال است یا نه - Shaft
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX51/ZY5157 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل نسبت به تغییر موقعیت گیت و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها و گرفتن فرمان لازم آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل نسبت به تغییر موقعیت گیت و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها و گرفتن فرمان لازم آنها مطمئن شوید - ZX51/ZY51
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX51/ZY5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51/ZY51
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX51/ZY5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX51/ZY51
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX51/ZY5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ZX51/ZY51
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | تعویض روغن | Gear Cyclo drive63 | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید. نوع روغن omala150 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید. نوع روغن omala150 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد - Gear Cyclo drive
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ فرسوده در صورت نیاز تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بیرینگ فرسوده در صورت نیاز تعویض شود - ماشین
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Casing144 | میزان سایش داخلی بدنه و دفرمگی بررسی گرددد و پیچهای بدنه آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | میزان سایش داخلی بدنه و دفرمگی بررسی گرددد و پیچهای بدنه آچار کشی شود - Casing
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | میزان الایمنت کوپلینگ بررسی گردد 0.15mmm | 30 | 30 | 168 | CM6 - Alignment | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | میزان الایمنت کوپلینگ بررسی گردد 0.15mmm - Coupling
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | پیچها بدنه تجهیز و ساپورت آچارکشی شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | پیچها بدنه تجهیز و ساپورت آچارکشی شود - Cyclo Drive
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | گریسکاری | Drive Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Drive Bearing
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی سایش | Gland7 | میزان سایش پکینگها کنترل شود و پیچهای گلند آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | میزان سایش پکینگها کنترل شود و پیچهای گلند آچار کشی شود - Gland
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی سایش | Meddle Bearing7 | در صورتی که ضخامت به اندازه 3 میلیمتر کاهش یافته بیرینگ باید تعویض شود ضخامت کلی 3 سانتیمتر است | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010308 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | در صورتی که ضخامت به اندازه 3 میلیمتر کاهش یافته بیرینگ باید تعویض شود ضخامت کلی 3 سانتیمتر است - Meddle Bearing
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pillow Block144 | وضعیت ظاهری یاتاقانهای دو سر شفت کنترل شود و آچارکشی هوزینگ انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | وضعیت ظاهری یاتاقانهای دو سر شفت کنترل شود و آچارکشی هوزینگ انجام شود - Pillow Block
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | بررسی کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | بررسی کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها - Screw Conveyor
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | بررسی سایش شافت اسکرو | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | بررسی سایش شافت اسکرو - Shaft Screw
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0257 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT01
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV53
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UE0157 | از صحت عملکرد کلید سلکتوری و سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | از صحت عملکرد کلید سلکتوری و سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی لامپ سیگنالها نیز چک شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی لامپ سیگنالها نیز چک شود - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UE01
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0457 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0357 | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | کالیبراسیون | LT03140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT03
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV54
500 | 520EW1 | 520EW1 | بازرسی و سرویس کامل | Eye Washer129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520EW1 |  | EW | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود - Eye Washer
500 | Building-NO1 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان میکسینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان میکسینگ
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 510BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 510BC1
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 510BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC1
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 510BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC1
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 510BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 510BC2
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 510BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC2
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 510BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC2
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک و آچارکشی شود. - Gear Box
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS61A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با هماهنگی برق اقدام به باز کردن موتور و چک کردن کوپلینگ و اسپایدر آن نمائید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | با هماهنگی برق اقدام به باز کردن موتور و چک کردن کوپلینگ و اسپایدر آن نمائید - Flexible Coupling
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB61/63A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB61/63A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB61/63A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB61/63A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB61/63A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS61-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS61-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS61-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS61-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS61-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS6157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS6195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | سیل هوزینگ درامها کنترل و در صورت بیرون آمدن و خرابی لبه سیل گزارش شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سیل هوزینگ درامها کنترل و در صورت بیرون آمدن و خرابی لبه سیل گزارش شود - Pulley Hosing Bearing
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/63A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/63A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS61/63A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/63A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/63A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/63A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود - Scraper
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد بین شوت و اسکراپر باید تمیز گردد | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بین شوت و اسکراپر باید تمیز گردد - Scraper
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. - Self Alignment Idler Support
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکیرت برد چک شود و آچار کشی گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکیرت برد چک شود و آچار کشی گردد - Skirtboard
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با گازوئیل شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با گازوئیل شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS62A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS62A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS62A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS62A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS62A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS62A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش اسپایدر به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و اسپایدر تعویض گردد | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش اسپایدر به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و اسپایدر تعویض گردد - Flexible Coupling
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB62/64A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB62/64A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB62/64A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB62/64A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB62/64A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS62-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS62-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS62-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS62-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS62-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS6257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS6248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS6295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب ان نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب ان نظافت گردد - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS62/64A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS62/64A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS62/64A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS62/64A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS62/64A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS62/64A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود - Scraper
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد - Scraper
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. - Self Alignment Idler Support
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک و آچار کشی گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک و آچار کشی گردد - Skirtboard
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS62102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01,LT0257 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01,LT0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01,LT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | کالیبراسیون | LT01,LT02140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT01,LT02
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/F2/F357 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1/F2/F348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1/F2/F312 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC/PS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC/PS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC/PS10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC/PS12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | X0~X857 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | X0~X848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X0~X892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X0~X810 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | X0~X812 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - X0~X8
510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI1 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510BI1 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی - Teflon Plate
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT03,LT0457 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT03,LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT03,LT0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT03,LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT03,LT0410 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT03,LT0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | کالیبراسیون | LT03,LT04140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT03,LT04
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/F2/F357 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1/F2/F348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1/F2/F312 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC/PS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC/PS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC/PS10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC/PS12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | X0~X857 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | X0~X848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X0~X892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X0~X810 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | X0~X812 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - X0~X8
510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI2 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510BI2 | XXXX | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی - Teflon Plate
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT05,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT05,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT05,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT05,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT05,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT05,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - LT05,A,B,C
510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI3 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510BI3 | XXXX | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی - Teflon Plate
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT06-A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT06-A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT06-A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT06-A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT06-A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT06-A,B,C12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT06-A,B,C
510BI4.XXXX | 510BI4.XXXX | 510BI4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI4 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT07,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT07,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT07,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT07,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT07,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT07,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT07,A,B,C
510BI5.XXXX | 510BI5.XXXX | 510BI5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI5 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT08,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT08,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT08,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT08,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT08,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT08,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT08,A,B,C
510BI6.XXXX | 510BI6.XXXX | 510BI6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI6 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT09,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT09,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT09,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT09,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT09,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT09,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT09,A,B,C
510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA1 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA11 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA11 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA13 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA13 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA2 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA2 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA3 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA3 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA4 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA4 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA5 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA5 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA6 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA6 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA7 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA7 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA9 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA9 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510SU01 | 510SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
510SU01 | 510SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-JB57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | CE01 | WF | بررسی عملکرد صحیح - LCB-JB
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | CE01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-JB
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | CE01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-JB
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 80درجه باید باشد | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 80درجه باید باشد - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ تمیزی و سایش | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ تمیزی و سایش - ِDram
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط به دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط به دارم ها - ِDram
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و سایش سنتر رولرهای تفلونی کنترل شود | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و سایش سنتر رولرهای تفلونی کنترل شود - Idler
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | بررسی نشتی روغن | Helical-Bevel Gear Unit35 | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB01 | WF | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | بررسی نشتی روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit35 | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB02 | WF | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم زاطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم زاطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF2 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF2 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010222 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF3 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF3 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF4 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF4 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF5 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | درصورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF5 | ME01 | WF | درصورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF6 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF6 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF9 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF9 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF9 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC1
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC1
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC1
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC2
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC2
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC2
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC3
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC3
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC3
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010718 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | میزان سایش تفلون و پیچهای نگهدارنده آن کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | میزان سایش تفلون و پیچهای نگهدارنده آن کنترل شود - Deflector Plate
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/71A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920105 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/71A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/71A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/71A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930714 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/71A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921107 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 15 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و پراب آن تمیز گردد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و پراب آن تمیز گردد - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 60 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | کارشناس برنامه ریزی و مهندسی تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/71A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/71A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/71A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/71A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/71A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/71A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود. | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود. - Scraper
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010718 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PTC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها ترمینال داخل BOX ها را نیز چک کند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها ترمینال داخل BOX ها را نیز چک کند - PTC
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 240 | 400 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Deflector Plate
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/72A,B,C , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/72A,B,C , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/72A,B,C , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/72A,B,C , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/72A,B,C , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 60 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/72A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/72A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/72A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/72A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/72A,B,C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/72A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5257 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX52
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی گردد - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 14.8لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 14.8لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | RM - Ready Maintenance | 13991213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون داخل شوت دیسشارژ چک گردد و در صورت چسبندگی مواد به واحد تولید جهت نظافت اعلام شود | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | تفلون داخل شوت دیسشارژ چک گردد و در صورت چسبندگی مواد به واحد تولید جهت نظافت اعلام شود - Chute
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم اهرم آن در صورن نیاز | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم اهرم آن در صورن نیاز - Deflector Plate
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و بک استاپ - ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و بک استاپ - ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود - Flexible Coupling
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام شود - Idler
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی و تنظیم idler support | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچارکشی و تنظیم idler support - Idler Support
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/73A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/73A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/73A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/73A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/73A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/73A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/73A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/73A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/73A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/73A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/73A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ های اسکراپر شوت و واش باکس با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ های اسکراپر شوت و واش باکس با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت - Skirtboard
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC4129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC4
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC4
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC4
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 320 به مقدار 18لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 320 به مقدار 18لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC4 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 60 | 100 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | کنترل ریزش مواد بر روی سطح بلت در قسمت شوت ورودی با تنظیم دفلکتور در صورت نیاز - کنترل تمامی پلوها در هنگام قرار گرفتن بر روی سطح بلت و تنظیم آنها در صورت انحراف بلت (در قسمت کانترویت انحراف بلت کنترل شود) | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | کنترل ریزش مواد بر روی سطح بلت در قسمت شوت ورودی با تنظیم دفلکتور در صورت نیاز - کنترل تمامی پلوها در هنگام قرار گرفتن بر روی سطح بلت و تنظیم آنها در صورت انحراف بلت (در قسمت کانترویت انحراف بلت کنترل شود) - Belt
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار و میزان کشش آن و محل اسپلایس کنترل شود. ضمنا ضخامت لبه های بلت اندازه گیری و اعلام گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سطح نوار و میزان کشش آن و محل اسپلایس کنترل شود. ضمنا ضخامت لبه های بلت اندازه گیری و اعلام گردد - Belt
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | تمیز کردن | Belt107 | با استفاده از پاروی تفلونی سطح سینی قرار گزفته در بالای بینها به طور کامل تمیز گردد. | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با استفاده از پاروی تفلونی سطح سینی قرار گزفته در بالای بینها به طور کامل تمیز گردد. - Belt
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلونهای داخل شوت دیسشارژ چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | تفلونهای داخل شوت دیسشارژ چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد - Conterweighte
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Conterweighte7 | میزان سایش روکش رابری bend pulley های کانترویت کنترل شده و در صورت مشخص شدن بدنه فلزی پولی نیاز به تعویض می باشد | 10 | 10 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | میزان سایش روکش رابری bend pulley های کانترویت کنترل شده و در صورت مشخص شدن بدنه فلزی پولی نیاز به تعویض می باشد - Conterweighte
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم آن در صورن نیاز | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم آن در صورن نیاز - Deflector Plate
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنتها تعویض گردد | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنتها تعویض گردد - Flexible Coupling
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | تعویض روغن | Hydraulic Coupling63 | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید - Hydraulic Coupling
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون نیاز به توقف رفع جام شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون نیاز به توقف رفع جام شود - Idler
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی و تنظیم idler support | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچارکشی و تنظیم idler support - Idler Support
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/74A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/74A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/74A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/74A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/74A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/74A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/74A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/74A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/74A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/74A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/74A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Scraper Plate
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شده و در صورت عبور کردن مواد رابرها تنظیم شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شده و در صورت عبور کردن مواد رابرها تنظیم شود - Skirtboard
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Steel Plate7 | بررسی میزان سایش پلیت های استیلی زیر بلت در محل نشستن پلوها و با تفلون انهاو پیچ های نصب شده | 30 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی میزان سایش پلیت های استیلی زیر بلت در محل نشستن پلوها و با تفلون انهاو پیچ های نصب شده - Steel Plate
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC5129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC5
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC510 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC5
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC512 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC5
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 2.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 2.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | تعویض قطعه | BREAK85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | تعویض لنت - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 60 | 100 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور و بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن پروانه خنک کننده | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور و بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن پروانه خنک کننده - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951104 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد - Conterweighte
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS55A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS55A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS55A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS55A,B,C,D102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS55A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS55A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود - Flexible Coupling
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری و بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری و بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) - Idler
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000918 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB55,001,00348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB55,001,00395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB55,001,00392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB55,001,00310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB55,001,00312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB55/75A,ZX69/ZY7148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB55/75A,ZX69/ZY7195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB55/75A,ZX69/ZY7192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB55/75A,ZX69/ZY7110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB55/75A,ZX69/ZY7112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS55-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS55-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS55-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS55-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS55-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5557 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000918 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS55/75A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS55/75A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS55/75A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS55/75A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS55/75A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS55/75A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی کلمپها و پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | تمامی کلمپها و پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها چک شده و در صورت ریزش مواد باید تنظیم شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | سایش رابرها چک شده و در صورت ریزش مواد باید تنظیم شود - Skirtboard
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5548 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS55102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5510 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX69/ZY7757 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX69/ZY7748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX69/ZY7795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX69/ZY7792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX69/ZY7710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX69/ZY7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX69/ZY77
520CH1.xxxx | 520CH1.xxxx | 520CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیازبیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 520FN1 | ME01 | FN | در صورت نیازبیرینگ تعویض گردد - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890510 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده از دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده از دفتر فنی - Coupling
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان میکسینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان میکسینگ
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان میکسینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان میکسینگ
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان میکسینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان میکسینگ
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR SS56/SS6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR SS56/SS6892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR SS56/SS6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR SS56/SS6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0248 | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0292 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0210 | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB1-MX348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB1-MX395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB1-MX392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB1-MX310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB1-MX312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SS56 , SS6857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد - SS56 , SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS56 , SS6848 | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SS56 , SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS56 , SS6810 | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS56 , SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY58/59- PROXIMITY48 | از حکم بودن اتصالات و ساپورت مربوطه اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | از حکم بودن اتصالات و ساپورت مربوطه اطمینان حاصل کنید - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY58/59- PROXIMITY95 | با باز کردن حفاظت دربها از عدم نفوذ رطوبت و اسیب دیدگی به تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید در صورت مشاهده رطوبت با بلور کاملاً خشک و تمیز گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520MX1 | AA01 | MX | با باز کردن حفاظت دربها از عدم نفوذ رطوبت و اسیب دیدگی به تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید در صورت مشاهده رطوبت با بلور کاملاً خشک و تمیز گردد - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY58/59- PROXIMITY92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ | 20 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY58/59- PROXIMITY10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هردو پروکسیمیتی هر دو درب | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هردو پروکسیمیتی هر دو درب - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY58/59- PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تمیز کردن | Air breather107 | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود. - Air breather
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ - Fan
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | برسی شاخص سطح روغن هرزمان قبل از استارت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880824 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | برسی شاخص سطح روغن هرزمان قبل از استارت - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | نشتی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل - Gear Box
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT 02,03,04 ,11,1257 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | اطمینان از عملکرد صحیح - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 02,03,04 ,11,1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 02,03,04 ,11,1210 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 50 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 02,03,04 ,11,1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید) - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره ( محکم بودن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره ( محکم بودن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 160 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | 160 سانتیمتر مکعب - ماشین
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Dischargy & Feeding19 | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود - Dischargy & Feeding
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Dischargy & Feeding7 | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. - Dischargy & Feeding
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Drum19 | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و قسمت درایو آچارکشی شود | 180 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و قسمت درایو آچارکشی شود - Drum
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد - Drum
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890121 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز - Flexible Coupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Flexible Coupling19 | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها - Flexible Coupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی الاینمنت | Hydrucoupling53 | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. - Hydrucoupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | تعویض روغن | Hydrucoupling63 | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد - Hydrucoupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Main Bearing10 | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها - Main Bearing
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | گریسکاری | Main Bearing64 | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) | 15 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) - Main Bearing
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shovel19 | آچار کشی کلیه پیچهای پارو | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | آچار کشی کلیه پیچهای پارو - Shovel
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Shovel7 | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها با TH=4cm - تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است . | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها با TH=4cm - تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است . - Shovel
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | تمیز کردن | Shovel107 | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900529 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. - Shovel
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Stuffing Box19 | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. - Stuffing Box
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Stuffing Box7 | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود - Stuffing Box
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR SS57/SS6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR SS57/SS6995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR SS57/SS6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR SS57/SS6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR SS57/SS6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0248 | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0292 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0210 | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB1-MX348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB1-MX395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB1-MX392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB1-MX310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB1-MX312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SS57 , SS6957 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد - SS57 , SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS57 , SS6948 | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SS57 , SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS57 , SS6910 | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57 , SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY60/61- PROXIMITY48 | از محکم و فیکس بودن باکس حفاظت دربها و نیز از محکم بودن اهرمهای مربوطه اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | از محکم و فیکس بودن باکس حفاظت دربها و نیز از محکم بودن اهرمهای مربوطه اطمینان حاصل کنید - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY60/61- PROXIMITY95 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520MX2 | AA01 | MX | nan - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY60/61- PROXIMITY92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ | 20 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY60/61- PROXIMITY10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هر دو پروکسیمیتی مربوط به هر دو درب | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هر دو پروکسیمیتی مربوط به هر دو درب - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY60/61- PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تمیز کردن | Air breather107 | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود./ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود./ - Air breather
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ - Fan
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود - Gear box
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | نشنی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | نشنی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود - Gear box
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تعویض روغن | Gear box63 | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 | 240 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 - Gear box
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تمیز کردن | Gear box107 | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل - Gear box
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT 06,07,08 ,13,1457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | اطمینان از عملکرد صحیح - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 06,07,08 ,13,1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 06,07,08 ,13,1410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 06,07,08 ,13,1412 | 1محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | 1محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید) - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره (محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره (محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 160 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | 160 سانتیمتر مکعب - ماشین
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dischargy & Feeding19 | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود - Dischargy & Feeding
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Dischargy & Feeding7 | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. - Dischargy & Feeding
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drum19 | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و درایو آچارکشی شود | 180 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و درایو آچارکشی شود - Drum
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد - Drum
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890121 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز - Flexible Coupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Flexible Coupling19 | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها - Flexible Coupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydrucoupling53 | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. - Hydrucoupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | تعویض روغن | Hydrucoupling63 | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد - Hydrucoupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Main Bearing10 | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها - Main Bearing
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | گریسکاری | Main Bearing64 | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) | 15 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) - Main Bearing
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shovel19 | آچار کشی کلیه پیچهای پارو | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | آچار کشی کلیه پیچهای پارو - Shovel
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Shovel7 | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها TH=4cm . تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها TH=4cm . تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است - Shovel
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | تمیز کردن | Shovel107 | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900529 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. - Shovel
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Stuffing Box19 | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. - Stuffing Box
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box7 | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود - Stuffing Box
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FT09/1057 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT09/1048 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FT09/1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده | 20 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | FT09/10101 | کابل ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | کابل ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشند - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT09/1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT09/1012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | کالیبراسیون | FT09/10140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB- FT09/1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB- FT09/1095 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | nan - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB- FT09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچ ها سر کابل ها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچ ها سر کابل ها و سر سیم ها - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB- FT09/1010 | nan | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | nan - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB- FT09/1012 | nan | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | nan - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY - FT09/1057 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی عملکرد صحیح - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY - FT09/1048 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY - FT09/1095 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY - FT09/1092 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ سر کابل ها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ سر کابل ها و سر سیم ها - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY - FT09/1010 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY - FT09/1012 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ و عدم زدگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ و عدم زدگی کابل - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | VU01-FV09/10/11/1257 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VU01-FV09/10/11/1248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VU01-FV09/10/11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VU01-FV09/10/11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VU01-FV09/10/11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VU01-FV09/10/11/1212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - VU01-FV09/10/11/12
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6248 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6295 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX62/ZY6248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX62/ZY6295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX62/ZY6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX62/ZY6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX62/ZY6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | شارژ روغن | Penumatic Cylinder147 | با بستن ول هوا و توقف تجهیز کنترل و شارژ روغن لوبریکیتور واحد مراقبت هوای جک پلوها - نوع روغن tourbo t32 به مقدار 360 سی سی | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | با بستن ول هوا و توقف تجهیز کنترل و شارژ روغن لوبریکیتور واحد مراقبت هوای جک پلوها - نوع روغن tourbo t32 به مقدار 360 سی سی - Penumatic Cylinder
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX62/ZY6257 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX62/ZY6295 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX62/ZY6292 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX62/ZY6210 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX62/ZY6212 | از محکم و فلکسیبل بودن کابل هاوعدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مطمئن شده | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | از محکم و فلکسیبل بودن کابل هاوعدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مطمئن شده - ZX62/ZY62
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6348 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6395 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX63/ZY6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX63/ZY6395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX63/ZY6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX63/ZY6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX63/ZY6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX63/ZY6357 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX63/ZY6395 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX63/ZY6392 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX63/ZY6310 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX63/ZY6312 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX63/ZY63
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6448 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6495 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX64/ZY6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX64/ZY6495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX64/ZY6492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX64/ZY6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX64/ZY6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX64/ZY6457 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX64/ZY6495 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX64/ZY6492 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX64/ZY6410 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX64/ZY6412 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX64/ZY64
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6548 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6595 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX65/ZY6548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX65/ZY6595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX65/ZY6592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX65/ZY6510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX65/ZY6512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX65/ZY6557 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX65/ZY6595 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX65/ZY6592 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX65/ZY6510 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX65/ZY6512 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX65/ZY65
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6648 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6695 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX66/ZY6648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX66/ZY6695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX66/ZY6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX66/ZY6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX66/ZY6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX66/ZY6657 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX66/ZY6695 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX66/ZY6692 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX66/ZY6610 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX66/ZY6612 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX66/ZY66
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6748 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6795 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6710 | چچک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | چچک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX67/ZY6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX67/ZY6795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX67/ZY6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX67/ZY6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX67/ZY6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX67/ZY6657 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX67/ZY6695 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX67/ZY6692 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX67/ZY6610 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX67/ZY6612 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX67/ZY66
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991028 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000611 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 1 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ در صورت نیاز به تعویض تعویض شود | 30 | 30 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ در صورت نیاز به تعویض تعویض شود - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرهااز نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | سنتر آیدلرهااز نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS81A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS81A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS81A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS81A,B,C,D102 | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS81A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS81A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت ها - Idler Support
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB61/81A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB61/81A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB61/81A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB61/81A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB61/81A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/81A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/81A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/81A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/81A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/81A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC1 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS81102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS81
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS81
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS81
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Center Idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - Center Idler
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی سایش | Center Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Center Idler
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS90A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS90A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS90A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS90A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS90A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS90A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB70/90A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB70/90A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB70/90A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB70/90A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB70/90A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS70/90A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS70/90A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS70/90A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS70/90A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS70/90A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9048 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS90102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS91A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS91A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS91A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS91A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS91A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS91A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال واستارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال واستارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB71/91A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB71/91A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB71/91A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB71/91A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB71/91A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS71/91A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS71/91A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS71/91A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS71/91A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS71/91A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS91102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS92A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS92A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS92A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS92A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS92A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS92A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB72/92A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB72/92A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB72/92A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB72/92A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB72/92A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS72/92A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS72/92A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS72/92A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS72/92A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS72/92A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS92102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890609 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS93A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS93A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS93A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS93A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS93A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS93A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB73/93A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB73/93A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB73/93A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB73/93A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB73/93A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | گریسکاری | Pulley Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS73/93A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS73/93A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS73/93A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS73/93A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS73/93A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS93102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890609 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS94A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS94A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS94A,B,C,D92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS94A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS94A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS94A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB74/94A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB74/94A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB74/94A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB74/94A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB74/94A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | گریسکاری | Pulley Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS74/94A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS74/94A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS74/94A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS74/94A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS74/94A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت عدم چرخش، با نظافت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت عدم چرخش، با نظافت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS94102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990722 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC2 | ME01 | BC | گریسکاری شود - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS82A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS82A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS82A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS82A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS82A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS82A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB62/82A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB62/82A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB62/82A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB62/82A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB62/82A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS62/82A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS62/82A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS62/82A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS62/82A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS62/82A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930428 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC2 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS82102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010308 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13980614 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941227 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC3 | ME01 | BC | بدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS83A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS83A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS83A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS83A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS83A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS83A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB63/83A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB63/83A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB63/83A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB63/83A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB63/83A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS63/83A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS63/83A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS63/83A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS63/83A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS63/83A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC3 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS83102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS84A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS84A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS84A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS84A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS84A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS84A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB64/84A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB64/84A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB64/84A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB64/84A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB64/84A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 60 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS64/84A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS64/84A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS64/84A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS64/84A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS64/84A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC4 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS84102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13980616 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC5 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS85A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS85A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS85A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS85A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS85A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS85A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB65/85A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB65/85A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB65/85A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB65/85A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB65/85A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS65/85A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS65/85A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS65/85A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS65/85A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS65/85A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930428 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC5 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC5 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8548 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS85102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دو سمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دو سمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS86A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS86A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS86A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS86A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS86A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS86A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB66/86A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB66/86A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB66/86A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB66/86A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB66/86A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS66/86A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS66/86A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS66/86A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS66/86A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS66/86A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC6 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC6 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8648 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS86102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7/7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7/7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شودد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شودد - Gear Box
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891223 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS87A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS87A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS87A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS87A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS87A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS87A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB67/87A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB67/87A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB67/87A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB67/87A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB67/87A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS67/87A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS67/87A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS67/87A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS67/87A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS67/87A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های اسکراپر تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های اسکراپر تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8748 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS87102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS88A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS88A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS88A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS88A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS88A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS88A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB68/88A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB68/88A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB68/88A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB68/88A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB68/88A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS68/88A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS68/88A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS68/88A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS68/88A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS68/88A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8848 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS88102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001103 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS89A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS89A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS89A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS89A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS89A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS89A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB69/89A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB69/89A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB69/89A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB69/89A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB69/89A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS69/89A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS69/89A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS69/89A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS69/89A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS69/89A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8948 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS89102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB02,WT02-LCP48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB02,WT02-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB02,WT02-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB02,WT02-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB02,WT02-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT02A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT02A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT02A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT02A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT02A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV01
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV01
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV01
610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI1 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI1 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB02,WT02-LCP48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB02,WT02-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB02,WT02-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB02,WT02-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB02,WT02-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT02A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT02A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT02A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT02A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT02A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV02
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV02
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV02
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV02
610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI2 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI2 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB03,WT03-LCP48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB03,WT03-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB03,WT03-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB03,WT03-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB03,WT03-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT03A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT03A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT03A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد وبررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد وبررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT03A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT03A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT03A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV03
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV03
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV03
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV03
610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI3 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI3 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB04,WT04-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB04,WT04-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB04,WT04-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB04,WT04-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB04,WT04-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT04A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT04A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT04A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT04A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT04A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT04A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV04
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0492 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV04
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV04
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV04
610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI4 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI4 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT05-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT05-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT05-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT05-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT05-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT05A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT05A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT05A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT05A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT05A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT05A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV05
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0592 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV05
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV05
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV05
610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI5 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI5 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT06-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT06-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT06-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT06-LCP10 | ب چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | ب چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT06-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT06A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT06A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT06A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT06A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT06A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT06A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV06
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0692 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV06
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV06
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV06
610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI6 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI6 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی وچک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی وچک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن - WEIGHED IDLER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه اول10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه | 960 | 3200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه - طبقه اول
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه اول12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل | 50 | 140 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل - طبقه اول
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | طبقه چهارم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 720 | 4800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت - طبقه چهارم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه چهارم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 300 | 1500 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و جعبه تقسیمهای نصب شده - طبقه چهارم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه چهارم12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده - طبقه چهارم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه دوم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه | 960 | 3200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه - طبقه دوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه دوم12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل | 50 | 140 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل - طبقه دوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | طبقه سوم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 600 | 4000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت - طبقه سوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه سوم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمها | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمها - طبقه سوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه سوم12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 240 | 1600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده - طبقه سوم
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE03/04
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890822 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PTC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PTC
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT25/26/27 -PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT25/26/27 -PT10095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT25/26/27 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT25/26/27 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی باز بودن مسیر Drain | ماشین90 | پس از گریس زدن به تجهیز لازم است از محل DRAIN گریس جدید خارج شود | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901028 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | پس از گریس زدن به تجهیز لازم است از محل DRAIN گریس جدید خارج شود - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890822 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی ساعت کارکرد جهت گریسکاری و یا تعویض بیرینگ | ماشین110 | بیرینگ عوض شود | 480 | 800 | 1821 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890713 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بیرینگ عوض شود - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890517 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910925 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000920 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS59/6557 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS59/6548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS59/6595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS59/6592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS59/6510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS59/6512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS59/65
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن شوید. - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS71/98/9957 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS71/98/9948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS71/98/9995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS71/98/9992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS71/98/9910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS71/98/9912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS5857 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS5848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS5895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | TS5757 | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS57
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS57
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS57
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS57
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE75-BG,CE75-ZS7557 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE75-BG,CE75-ZS7548 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE75-BG,CE75-ZS7592 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE75-BG,CE75-ZS7510 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE75-BG,CE75-ZS7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی سطح گریس | Grease Drum109 | درام های گریس سیستم پاشش گریس کنترل شود در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریس برگشتی به انبار عورت داده شود | 90 | 130 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | درام های گریس سیستم پاشش گریس کنترل شود در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریس برگشتی به انبار عورت داده شود - Grease Drum
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-CE7495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-CE7492 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-CE7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-CE7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-IN LU. UNIT-CE7448 | از محم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | از محم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-IN LU. UNIT-CE7495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-IN LU. UNIT-CE7492 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-IN LU. UNIT-CE7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-IN LU. UNIT-CE7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV/75/8195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV/75/8192 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV/75/8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV/75/8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | LS73/7457 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید - LS73/74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS73/7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS73/74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Oil Spray System baling disk107 | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلو های کنار تجهیز) توسط پارجه نظافت شوند. | 90 | 130 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلو های کنار تجهیز) توسط پارجه نظافت شوند. - Oil Spray System baling disk
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7557 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7592 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV72/73/74/75/81/8748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV72/73/74/75/81/8792 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV72/73/74/75/81/8710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV72/73/74/75/81/8712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تمیز کردن | Air Breather Filter107 | تمیز کردن هواکش تجهیز و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | تمیز کردن هواکش تجهیز و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather Filter
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تعویض قطعه | Filtr85 | تعویض فیلتر های | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | تعویض فیلتر های - Filtr
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Heat Exchanger
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | آنالیز روغن | Oil REserver41 | نمونه برداری روغن به میزان صد سی سی جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | نمونه برداری روغن به میزان صد سی سی جهت آنالیز - Oil REserver
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تعویض روغن | Oil REserver63 | با توجه به نتایج آنالیز و کارکرد روغن و همچنین نظر کارشناسان مربوطه اقدام به تعویض روغن مخزن اصلی دیسکها نمایید لازم به ذکر است تعویض روغن فقط و فقط با دستور کارشناس مربوطه انجام می گیرد و شستشوی مخزن و نظافت بدنه مخزن و فیلتر هوا از ملزومات این کار می باشد نوع روغن Omalla220 به مقدار 1275 لیتر می باشد | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | با توجه به نتایج آنالیز و کارکرد روغن و همچنین نظر کارشناسان مربوطه اقدام به تعویض روغن مخزن اصلی دیسکها نمایید لازم به ذکر است تعویض روغن فقط و فقط با دستور کارشناس مربوطه انجام می گیرد و شستشوی مخزن و نظافت بدنه مخزن و فیلتر هوا از ملزومات این کار می باشد نوع روغن Omalla220 به مقدار 1275 لیتر می باشد - Oil REserver
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تعویض قطعه | Pump85 | پمپ از محل نصب پیاده و به کارگاه انتقال داده شو د و در آنجا دمونتاژ گردیده و کلیه قطعات پمپ بررسی و چک کامل شود و همچنین تعویض قطعات داخلی پمپ شامل دو عدد Rocker steel و دو عدد sleeve و دو عدد slide driver انجام گیرد و سپس پمپ به طور کامل مونتاژ و به محل قبلی انتقال و به طور صحیح نصب گردد. | 120 | 200 | 364 | TCH - Type Change | 14000816 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | پمپ از محل نصب پیاده و به کارگاه انتقال داده شو د و در آنجا دمونتاژ گردیده و کلیه قطعات پمپ بررسی و چک کامل شود و همچنین تعویض قطعات داخلی پمپ شامل دو عدد Rocker steel و دو عدد sleeve و دو عدد slide driver انجام گیرد و سپس پمپ به طور کامل مونتاژ و به محل قبلی انتقال و به طور صحیح نصب گردد. - Pump
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE03/0457 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE03/04
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE03/04
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT25/26/27/43/44 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT25/26/27/43/44 -PT100
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT25/26/27/43/44 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT25/26/27/43/44 -PT100
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT25/26/27/43/44 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT25/26/27/43/44 -PT100
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 0 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900324 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900324 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | ِDeflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 60 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - ِDeflector And Cutting Plate
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی میزان فاصله | ِDeflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - ِDeflector And Cutting Plate
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تعویض قطعه | ِDeflector And Cutting Plate85 | رعایت و انجام تمامی موارد زیر: 1-چنانچه آجر دچار شکستگی و لب پر شدن منجر به خط انداختن روی دیسک شده بود آجر مذکور سر و ته شده یا تعویض شود. 2- در صورتی که آجر دچار سایش نا متقارن یا سایشی که بواسطه آن خط بر روی دیسک یجاد می شود شده آجر سر و ته یا تعویض شود. 3- در صورت سایش متقارن و یکنواخت آجرها چنانچه پهنای آن ها به 8 سانتی متر رسیده باشد باید سرو ته شود. 4- زمانی که پهنای آجر به 6 سانتی متر رسید آجرها باید تعویض گردند. 5-به منظور ایجاد بستر صاف و یکنواخت آجرها همه در یک ردیف و یک سطح قرار گیرند(اختلاف سطح و اختلاف پهنا نداشته باشند) | 60 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | رعایت و انجام تمامی موارد زیر: 1-چنانچه آجر دچار شکستگی و لب پر شدن منجر به خط انداختن روی دیسک شده بود آجر مذکور سر و ته شده یا تعویض شود. 2- در صورتی که آجر دچار سایش نا متقارن یا سایشی که بواسطه آن خط بر روی دیسک یجاد می شود شده آجر سر و ته یا تعویض شود. 3- در صورت سایش متقارن و یکنواخت آجرها چنانچه پهنای آن ها به 8 سانتی متر رسیده باشد باید سرو ته شود. 4- زمانی که پهنای آجر به 6 سانتی متر رسید آجرها باید تعویض گردند. 5-به منظور ایجاد بستر صاف و یکنواخت آجرها همه در یک ردیف و یک سطح قرار گیرند(اختلاف سطح و اختلاف پهنا نداشته باشند) - ِDeflector And Cutting Plate
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. - Balling Disc
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13980819 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SERVER BALLING-ECCR2H0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی فیلتر هوا | SERVER BALLING-ECCR2H02116 | چک و نظافت فیلتر | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | چک و نظافت فیلتر - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SERVER BALLING-ECCR2H0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SERVER BALLING-ECCR2H0210 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SERVER BALLING-ECCR2H0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX51/ZY51/ZM5157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX51/ZY51/ZM51
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX51/ZY51/ZM51 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX51/ZY51/ZM51 , JB002
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX51/ZY51/ZM51 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX51/ZY51/ZM51 , JB002
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX51/ZY51/ZM51 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX51/ZY51/ZM51 , JB002
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS60/6657 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS60/6648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS60/6695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS60/6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS60/6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS60/6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS60/66
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE2 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE76-BG,CE76-ZS7657 | چک کردن محکم بودن اهرم و عملکرد روان آن و گرفتن فرمان چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن اهرم و عملکرد روان آن و گرفتن فرمان چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE76-BG,CE76-ZS7648 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE76-BG,CE76-ZS7692 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE76-BG,CE76-ZS7610 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE76-BG,CE76-ZS7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE2 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV76/82/8895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV76/82/8892 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV76/82/8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV76/82/8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7657 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV76/82/8857 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV76/82/8848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV76/82/8892 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV76/82/8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV76/82/8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV76/82/88
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT28/29/30/45/46 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT28/29/30/45/46 -PT100
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT28/29/30/45/46 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT28/29/30/45/46 -PT100
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT28/29/30/45/46 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT28/29/30/45/46 -PT100
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. - Balling Disc
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 60 | 230 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting Plate
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting Plate
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting Plate
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد قبل از استارت مجدد دیسک | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد قبل از استارت مجدد دیسک - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX52/ZY52/ZM5257 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX52/ZY52/ZM52
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS61/6757 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS61/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS61/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS61/6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS61/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS61/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS61/67
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE77-BG,CE77-ZS7757 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE77-BG,CE77-ZS7748 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE77-BG,CE77-ZS7792 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE77-BG,CE77-ZS7710 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE77-BG,CE77-ZS7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE3 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV77/83/8995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV77/83/8992 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV77/83/8910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV77/83/8912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7757 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV77/83/8957 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV77/83/8948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV77/83/8992 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV77/83/8910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV77/83/8912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV77/83/89
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT31/32/33/47/48 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT31/32/33/47/48 -PT100
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT31/32/33/47/48 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT31/32/33/47/48 -PT100
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT31/32/33/47/48 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT31/32/33/47/48 -PT100
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها وبررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها وبررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. - Balling Disc
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting Plate
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting Plate
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 180 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting Plate
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13981212 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX53/ZY53/ZM5357 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX53/ZY53/ZM53
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS62/6857 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS62/6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS62/6895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS62/6892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS62/6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS62/6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS62/68
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE78-BG,CE78-ZS7857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE78-BG,CE78-ZS7848 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE78-BG,CE78-ZS7892 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE78-BG,CE78-ZS7810 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE78-BG,CE78-ZS7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE4 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV78/84/9095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV78/84/9092 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV78/84/9010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV78/84/9012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7857 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV78/84/9057 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV78/84/9048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV78/84/9092 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV78/84/9010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV78/84/9012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV78/84/90
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT34/35/36/49/50 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT34/35/36/49/50 -PT100
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT34/35/36/49/50 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT34/35/36/49/50 -PT100
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT34/35/36/49/50 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT34/35/36/49/50 -PT100
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن ودسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن ودسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه - Balling Disc
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010802 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting plate
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting plate
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting plate
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010802 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX54/ZY54/ZM5457 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX54/ZY54/ZM54
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS63/6957 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS63/6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS63/6995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS63/6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS63/6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS63/6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS63/69
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE79-BG,CE79-ZS7957 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE79-BG,CE79-ZS7948 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE79-BG,CE79-ZS7992 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE79-BG,CE79-ZS7910 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE79-BG,CE79-ZS7912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE5 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV79/85/9195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV79/85/9192 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV79/85/9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV79/85/9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7957 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV79/85/9157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | nan - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV79/85/9148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV79/85/9192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV79/85/9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV79/85/9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV79/85/91
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT37/38/39/51/52 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT37/38/39/51/52 -PT100
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT37/38/39/51/52 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT37/38/39/51/52 -PT100
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT37/38/39/51/52 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT37/38/39/51/52 -PT100
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و بررسی بیرینگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و بررسی بیرینگ - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. - ماشین
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه - Balling Disc
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cuttig Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cuttig Plate
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cuttig Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cuttig Plate
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cuttig Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cuttig Plate
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 14010211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | گریسکاری | MAin Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - MAin Shaft
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). - Rimcleaner
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX55/ZY55/ZM5557 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX55/ZY55/ZM55
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS64/7057 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS64/7048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS64/7095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS64/7092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS64/7010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS64/7012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS64/70
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE80-BG,CE80-ZS8057 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE80-BG,CE80-ZS8048 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE80-BG,CE80-ZS8092 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام کنید و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام کنید و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE80-BG,CE80-ZS8010 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE80-BG,CE80-ZS8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE6 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV80/86/9295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV80/86/9292 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV80/86/9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV80/86/9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS8057 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS8048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS8095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS8092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS8010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV80/86/9257 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV80/86/9248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV80/86/9292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV80/86/9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV80/86/9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV80/86/92
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT40/41/42/53/54 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT40/41/42/53/54 -PT100
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT40/41/42/53/54 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT40/41/42/53/54 -PT100
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT40/41/42/53/54 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT40/41/42/53/54 -PT100
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disk19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disk
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تمیز کردن | Balling Disk107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه - Balling Disk
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010124 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting Plate
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting Plate
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 360 | 3200 | 98 | TCH - Type Change | 14001127 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting Plate
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001127 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 14010211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010124 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). - Rimcleaner
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX56/ZY56/ZM5657 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX56/ZY56/ZM56
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610RB1 | C450.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | A3(HMI)/A1/A257 | از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A3(HMI)/A1/A292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A3(HMI)/A1/A210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | A3(HMI)/A1/A212 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/1057 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1/2/1012 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12457 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12412 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K101/102/103/100/PA0157 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K101/102/103/100/PA0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K101/102/103/100/PA0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | K101/102/103/100/PA0112 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | T1/X10/EN157 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - T1/X10/EN1
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T1/X10/EN192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - T1/X10/EN1
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T1/X10/EN110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T1/X10/EN1
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T1/X10/EN112 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T1/X10/EN1
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس با بنزین و فشار هوا تمیز گردد | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | GB01 | RB | فیلتر هوای گیربکس با بنزین و فشار هوا تمیز گردد - Air Breather
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | GB01 | RB | سطح روغن گیربکس کنترل شود - Gear Box
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل تمیز شود و سپس روغن گیربکس تعویض گردد نوع روغن Omalla و مقدار آن 14.8 لیتر ضمناً هواکش نیز شسته و مجدداً نصب گردد. | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | GB01 | RB | ابتدا گیربکس به صورت کامل تمیز شود و سپس روغن گیربکس تعویض گردد نوع روغن Omalla و مقدار آن 14.8 لیتر ضمناً هواکش نیز شسته و مجدداً نصب گردد. - Gear Box
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تعویض قطعه | Air Filter85 | تعویض فیلتر هوای مخزن اصلی تجهیز | 30 | 30 | 364 | TCH - Type Change | 13991220 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | تعویض فیلتر هوای مخزن اصلی تجهیز - Air Filter
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلتر هوای مخزن اصلی با فشار هوا نظافت و مجدداٌ نصب گردد. | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000617 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | فیلتر هوای مخزن اصلی با فشار هوا نظافت و مجدداٌ نصب گردد. - Air Filter
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تمیز کردن | Hydraulic Unit Reciprocating Conveyor107 | یونیت هیدرولیک اصلی و فلاشینگ به صورت کامل با پارچه و حلال نفتی تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900420 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | یونیت هیدرولیک اصلی و فلاشینگ به صورت کامل با پارچه و حلال نفتی تمیز گردد. - Hydraulic Unit Reciprocating Conveyor
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تعویض قطعه | Oil Filter85 | فیلتر روغن اصلی تعویض گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | فیلتر روغن اصلی تعویض گردد - Oil Filter
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydraulic Cylinder For RB48 | بررسی اتصالات و پینها و تکیه گاههای نگهدارنده جهت جام بودن ساییدگی انحراف از سطح تنظیم شده جهت جلوگیری از عدم هم محوری سیلندر هیدرولیکی. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU02 | RB | بررسی اتصالات و پینها و تکیه گاههای نگهدارنده جهت جام بودن ساییدگی انحراف از سطح تنظیم شده جهت جلوگیری از عدم هم محوری سیلندر هیدرولیکی. - Hydraulic Cylinder For RB
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | بررسی الاینمنت | Hydraulic Cylinder For RB53 | بررسی هم محور بودن سیلندرها با هم و در مرکز ریل بودن آنها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU02 | RB | بررسی هم محور بودن سیلندرها با هم و در مرکز ریل بودن آنها - Hydraulic Cylinder For RB
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | بررسی سایش | Hydraulic Cylinder For RB7 | بررسی سطح سیقلی سیلندر جهت هرگونه خراشیگی و ساییدگی آسیب که در کاکرد آن اخلال ایجاد کند در صورت مشاهده گزارش شود. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU02 | RB | بررسی سطح سیقلی سیلندر جهت هرگونه خراشیگی و ساییدگی آسیب که در کاکرد آن اخلال ایجاد کند در صورت مشاهده گزارش شود. - Hydraulic Cylinder For RB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921109 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME02 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921109 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME03 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | تعویض قطعه | Air Filter85 | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ تعویض گردد | 30 | 30 | 364 | TCH - Type Change | 14001218 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | XXX2 | RB | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ تعویض گردد - Air Filter
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ با فشار هوا تمیز و درجای خود نصب گردد | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | XXX2 | RB | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ با فشار هوا تمیز و درجای خود نصب گردد - Air Filter
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | تعویض قطعه | Oil Filter85 | فیلتر روغن مخزن فلاشینگ تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | XXX2 | RB | فیلتر روغن مخزن فلاشینگ تعویض گردد - Oil Filter
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt57 | بررسی وضعیت کامل نوار نقاله از حیث پارگی ، ترک ، دوپوسته شدن ، گیرکردن و ساییدگی کناره ها و زیر و روی نوار در زمان کارکرد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت کامل نوار نقاله از حیث پارگی ، ترک ، دوپوسته شدن ، گیرکردن و ساییدگی کناره ها و زیر و روی نوار در زمان کارکرد - Belt
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Counter Weight10 | بررسی وضعیت سیم بکسل قرقره ها و آچارکشی و چک نمودن بست های سیم بکسل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت سیم بکسل قرقره ها و آچارکشی و چک نمودن بست های سیم بکسل - Counter Weight
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Deck Plate19 | آچارکشی کلیه پیچ و مهره های پایه و نگهدارنده ها سینی و بررسی میزان ساییدگی احتمالی سطح سینی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | آچارکشی کلیه پیچ و مهره های پایه و نگهدارنده ها سینی و بررسی میزان ساییدگی احتمالی سطح سینی - Deck Plate
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سطح تماس | Deck Plate134 | در صورتیکه رولر ها با سینی تماس دارند نسبت به صدور درخواست کار جهت تنظیم سینی اقدام گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | در صورتیکه رولر ها با سینی تماس دارند نسبت به صدور درخواست کار جهت تنظیم سینی اقدام گردد - Deck Plate
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Discharge Pulley Bearing129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Discharge Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Discharge Pulley Bearing64 | نیپل های گریس بیرینگ های پولی تخلیه تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 25 گرم برای هر بیرینگ | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نیپل های گریس بیرینگ های پولی تخلیه تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 25 گرم برای هر بیرینگ - Discharge Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Drive Pulley Bearing129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Drive Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Drive Pulley Bearing64 | تمیز کردن نیپل های گریس بیرینگ های پولی محرک و گریسکاری آنها ( نوع گریس W2 و مقدار ان 130 گرم) | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | تمیز کردن نیپل های گریس بیرینگ های پولی محرک و گریسکاری آنها ( نوع گریس W2 و مقدار ان 130 گرم) - Drive Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Drum10 | بررسی سطح درام ها ار نظر ساییدگی و تمیز بودن سطح درام | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی سطح درام ها ار نظر ساییدگی و تمیز بودن سطح درام - Drum
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | DS95C/95D57 | چک کردن عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن عملکرد - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS95C/95D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS95C/95D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS95C/95D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS95C/95D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS95C/95D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS95C/95D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | FS1657 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS1648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FS1695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS1692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با کمک اپراتور بالینگ، نقاله و کالسکه را با کمترین سرعت ممکن به حرکت درآورده و چرخش تمامی کرینگ های کالسکه(تک کرینگ قبل از درام تخلیه،کرینگ های زاویه دار و کرینگ های افقی زیر) و هم چنین کرینگ های بقیه نوار و کلیه ریترن ها بررسی شود تا آیدلر ها جام نباشد. همچنین سطح آیدلرها به خوبی بازدید شود تا سطح آن ها دچار سایش شدید یا سوراخ شدگی نباشد یا بیضی نشده باشد. در صورت وجود یکی از مشکلات ذکر شده ضمن اعلام به دفتر فنی، آیدلر معیوب تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با کمک اپراتور بالینگ، نقاله و کالسکه را با کمترین سرعت ممکن به حرکت درآورده و چرخش تمامی کرینگ های کالسکه(تک کرینگ قبل از درام تخلیه،کرینگ های زاویه دار و کرینگ های افقی زیر) و هم چنین کرینگ های بقیه نوار و کلیه ریترن ها بررسی شود تا آیدلر ها جام نباشد. همچنین سطح آیدلرها به خوبی بازدید شود تا سطح آن ها دچار سایش شدید یا سوراخ شدگی نباشد یا بیضی نشده باشد. در صورت وجود یکی از مشکلات ذکر شده ضمن اعلام به دفتر فنی، آیدلر معیوب تعویض گردد. - Idler
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS 2/1457 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید. - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS 2/1448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS 2/1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 2/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 2/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 2/1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1/PS/TS-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS1/PS/TS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1/PS/TS-JB10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و در صورت نیاز تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و در صورت نیاز تمیز کردن - LS1/PS/TS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1/PS/TS-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - LS1/PS/TS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS14/FS-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS14/FS-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS14/FS-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS14/FS-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS14/FS-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS07/08/09/10/1557 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS07/08/09/10/1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS07/08/09/10/1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS07/08/09/10/1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rail19 | آچار کشی پیچ های نگهدارنده ریل | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | آچار کشی پیچ های نگهدارنده ریل - Rail
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Rail7 | بررسی سایش ریل از بالا و کناره ها( اندازه گیری پهنای ریل در 6 نقطه از هر ریل) | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی سایش ریل از بالا و کناره ها( اندازه گیری پهنای ریل در 6 نقطه از هر ریل) - Rail
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS95C/95D/98C/98D57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS95C/95D/98C/98D104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد -طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد -طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS95C/95D/98C/98D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS95C/95D/98C/98D92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS95C/95D/98C/98D10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS95C/95D/98C/98D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Scraper7 | ابتدا اسکراپر مربوط تمیزکاری و سپس نسبت به تنظیم اقدام گردد و در صورت سایش بیش از حد نسبت به تعویض اقدام گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | ابتدا اسکراپر مربوط تمیزکاری و سپس نسبت به تنظیم اقدام گردد و در صورت سایش بیش از حد نسبت به تعویض اقدام گردد - Scraper
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Snub Pulley Bearing1129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Snub Pulley Bearing1
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Snub Pulley Bearing110 | بررسی وضعیت پولی و هوزینگهای آن و تمیز نمودن سطوح جانبی پولیها از مواد چسبنده و بیرون زدگی و خرابی کلیه سیل های کلیه یاتاقانها چک شود و در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت پولی و هوزینگهای آن و تمیز نمودن سطوح جانبی پولیها از مواد چسبنده و بیرون زدگی و خرابی کلیه سیل های کلیه یاتاقانها چک شود و در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام گردد - Snub Pulley Bearing1
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Snub Pulley Bearing164 | تمیز کرن نیپل گریس بیرینگهای اسنپ پولی و شارژ گریس به مقدار 25 گرم برای هر کدام از نوع W2 | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | تمیز کرن نیپل گریس بیرینگهای اسنپ پولی و شارژ گریس به مقدار 25 گرم برای هر کدام از نوع W2 - Snub Pulley Bearing1
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Snub Pulley Bearing2129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Snub Pulley Bearing2
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS95-ST95/RMA48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS95-ST95/RMA102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS95-ST95/RMA10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS95-ST95/RMA12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Sweep7 | تنظیم ارتفاع جاروبک و بررسی میزان سایش آن و در صورت نیاز تعویض آن | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | تنظیم ارتفاع جاروبک و بررسی میزان سایش آن و در صورت نیاز تعویض آن - Sweep
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Take Up Carriage Weels64 | نیپل های گریس چرخ های کانترویت تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 2 گرم | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نیپل های گریس چرخ های کانترویت تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 2 گرم - Take Up Carriage Weels
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Take Up Pulley Bearing129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Take Up Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Take Up Pulley Bearing64 | نیپل های گریس تمیز شده و گریسکاری انجام شود نوع گریس Alvania EP2 و یا W2 به مقدار 80 گرم برای هرکدام | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نیپل های گریس تمیز شده و گریسکاری انجام شود نوع گریس Alvania EP2 و یا W2 به مقدار 80 گرم برای هرکدام - Take Up Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TS 1157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS 1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Wheels7 | بررسی ساییدگی چرخها و اندازه گیری میزان سایش و همچنین بررسی وضعیت بلبرینگهای آنها. چرخها به صورت بازشده از روی ریل از لحاظ سلامت بلبرینگ ها چک شود. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی ساییدگی چرخها و اندازه گیری میزان سایش و همچنین بررسی وضعیت بلبرینگهای آنها. چرخها به صورت بازشده از روی ریل از لحاظ سلامت بلبرینگ ها چک شود. - Wheels
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Wheels64 | ابتدا نیپل ها تمیز شود و سپس با گریس پمپ دستی اقدام به شارژ گریس نمایید ضمناً از سالم بودن لوله های گریس اطمینان داشته باشید نوع گریس Alvania EP2 یا W2 و مقدار ان برای 4 چرخ 140 گرم | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | ابتدا نیپل ها تمیز شود و سپس با گریس پمپ دستی اقدام به شارژ گریس نمایید ضمناً از سالم بودن لوله های گریس اطمینان داشته باشید نوع گریس Alvania EP2 یا W2 و مقدار ان برای 4 چرخ 140 گرم - Wheels
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS21/22/23/2457 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل تجهیز لوکال استارت شده صحت عملکرد بررسی و تنظیم فاصله پروکسیمیتی انجام و میزان فاصله سنسور تا تحریک کننده کمتر از 2.5 میلیمتر باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل تجهیز لوکال استارت شده صحت عملکرد بررسی و تنظیم فاصله پروکسیمیتی انجام و میزان فاصله سنسور تا تحریک کننده کمتر از 2.5 میلیمتر باشد - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS21/22/23/2448 | ساپورت محل نصب پروکسیمیتی ها و هر دو مهره پروکسیمیتی را محکم نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | ساپورت محل نصب پروکسیمیتی ها و هر دو مهره پروکسیمیتی را محکم نمایید - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | ZS21/22/23/24102 | بررسی میزان فاصله تا فلز تحریک کننده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی میزان فاصله تا فلز تحریک کننده - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS21/22/23/2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS21/22/23/2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و نسبت به فیکس کردن کابل سنسور و جلوگیری از آویزان بودن انها اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و نسبت به فیکس کردن کابل سنسور و جلوگیری از آویزان بودن انها اقدام کنید - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE57 | با بستن ولو و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و عملکرد صحیح میکرو سوئیچ ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با بستن ولو و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و عملکرد صحیح میکرو سوئیچ ها مطمئن شوید - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CAMERA92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - PANEL
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | LS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - LS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | PT01/0257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT01/02
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01/02
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT01/0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01/02
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز و کلیه تجهیزات داخلی آن به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | بررسی محل های اتصال تجهیز و کلیه تجهیزات داخلی آن به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | تمیز کردن تجهیز و کلیه تجهیزات نصب شده در آن از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | تمیز کردن تجهیز و کلیه تجهیزات نصب شده در آن از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی آنها - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ST 103-CARD92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - ST 103-CARD
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ST 103-CARD10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ST 103-CARD
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | T157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | TS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | USER INTERFACE57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - USER INTERFACE
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | USER INTERFACE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - USER INTERFACE
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | بازرسی و سرویس کامل | Bearing Lubrication System129 | پمپ های گریس به صورت دستی استارت شده و عملکرد کلیه تقسیم کننده های بررسی شود و همچنین هر دو لاین گریس از نظر عملکرد صحیح و نداشتن نشتی چک شود و ضمناً اطمینان حاصل کنید که از خروجی های گریس خارج می شود و در صورت مشاهده هر گونه خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد. | 180 | 300 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | LU01 | RF | پمپ های گریس به صورت دستی استارت شده و عملکرد کلیه تقسیم کننده های بررسی شود و همچنین هر دو لاین گریس از نظر عملکرد صحیح و نداشتن نشتی چک شود و ضمناً اطمینان حاصل کنید که از خروجی های گریس خارج می شود و در صورت مشاهده هر گونه خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد. - Bearing Lubrication System
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | بازرسی و سرویس کامل | Grease Pump129 | پمپ گریس باز شده و به کارگاه انتقال داده شود. سرویس سویچها و کنترل عملکرد شیرهای برقی بررسی شود. چک کردن اورینگها داخلی و در صورت نیاز تنظیم آن(در صورت نیاز با پرسنل ابزار دقیق هماهنگی شود) | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | LU01 | RF | پمپ گریس باز شده و به کارگاه انتقال داده شود. سرویس سویچها و کنترل عملکرد شیرهای برقی بررسی شود. چک کردن اورینگها داخلی و در صورت نیاز تنظیم آن(در صورت نیاز با پرسنل ابزار دقیق هماهنگی شود) - Grease Pump
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | شارژ گریس | Reservar121 | مخزن گریس تجهیز با گریس W2 به مقدار 6 کیلیو شارژ گردد | 60 | 200 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | LU01 | RF | مخزن گریس تجهیز با گریس W2 به مقدار 6 کیلیو شارژ گردد - Reservar
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Bearing129 | باز کردن کپ بیرینگ ها و چک کردن وضعیت کلی آنها از نظز 1- روانکاری صحیح 2- سایش بیرینگ 3- شل نبودن مهره قفلی اسلیو 4- قرار داشتن لبه واشر خورشیدی در شیار مهره قفلی 5- خراب نبدن قفسه بیرینگ و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 150 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | باز کردن کپ بیرینگ ها و چک کردن وضعیت کلی آنها از نظز 1- روانکاری صحیح 2- سایش بیرینگ 3- شل نبودن مهره قفلی اسلیو 4- قرار داشتن لبه واشر خورشیدی در شیار مهره قفلی 5- خراب نبدن قفسه بیرینگ و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Bearing
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB 01-20 , LCB 21-2857 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB 01-20 , LCB 21-2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB 01-20 , LCB 21-2892 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB 01-20 , LCB 21-2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB 01-20 , LCB 21-2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Feeder19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های تجهیز در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های تجهیز در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Roller Feeder
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | تمیز کردن | Roller Feeder107 | کلیه اجزای تجهیز نظافت گردد و بدنه گیربکس با حلال نفتی نظافت گردد. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | کلیه اجزای تجهیز نظافت گردد و بدنه گیربکس با حلال نفتی نظافت گردد. - Roller Feeder
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rollers57 | وضعیت رولرها از نظر :1- چرخش یکنواخت 2- ضربه نزدن در حین کار 3- عدم وجود حرکت محوری که ناشی از خرابی بیرینگهای می باشد کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | وضعیت رولرها از نظر :1- چرخش یکنواخت 2- ضربه نزدن در حین کار 3- عدم وجود حرکت محوری که ناشی از خرابی بیرینگهای می باشد کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Rollers
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی خمیدگی | Rollers132 | اندازه گیری خمیدگی رولر خمیدگی مجاز ا میلیمتر و در صورت خمیدگی بیش از حد مجاز درخواست کار صادر گردد | 90 | 300 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | اندازه گیری خمیدگی رولر خمیدگی مجاز ا میلیمتر و در صورت خمیدگی بیش از حد مجاز درخواست کار صادر گردد - Rollers
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم فاصله بین رولرها( ( 16 فاصله اول از سمت ورود 6 میلیمتر و یازده فاصله بعدی گپ بین رولرها 3 میلیمتر می بایستی باشد) ولی با شرایط خمیدگی تطبیق داده شود. در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 200 | 80 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | تنظیم فاصله بین رولرها( ( 16 فاصله اول از سمت ورود 6 میلیمتر و یازده فاصله بعدی گپ بین رولرها 3 میلیمتر می بایستی باشد) ولی با شرایط خمیدگی تطبیق داده شود. در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Rollers
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی سایش | V-Seal7 | اندازه گیری سایش وی سیل با استفاده از فیلر 7 میلیمتر از داخل تکونایت رینگ .( بررسی چشمی وی سیل که آیا هیچکدام از آنها مشکل پارگی و خرابی نداشته باشد) در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | اندازه گیری سایش وی سیل با استفاده از فیلر 7 میلیمتر از داخل تکونایت رینگ .( بررسی چشمی وی سیل که آیا هیچکدام از آنها مشکل پارگی و خرابی نداشته باشد) در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - V-Seal
610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 - Gear Box
610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. | 60 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. - Gear Box
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980625 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS1 | xxxx | RS | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. - Covers
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980625 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS1 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد. - Liner
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | گریسکاری | Main Shaft64 | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. | 30 | 30 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. - Main Shaft
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | گریسکاری | Roller Bearing64 | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد | 900 | 300 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد - Roller Bearing
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. - Rollers
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. - Rollers
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. - Skirtboards
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | با شابلون مخصوص،میزان سایش دندانه های اسپراکت های رول ها بررسی گردد.در صورت سایش زیاد دفتر فنی در جریان قرار گیرد. | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | با شابلون مخصوص،میزان سایش دندانه های اسپراکت های رول ها بررسی گردد.در صورت سایش زیاد دفتر فنی در جریان قرار گیرد. - Sprockets
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13950706 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS1 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. - V-Ring
610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990513 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS2 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS2 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981205 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها - Covers
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980904 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS2 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. - Rollers
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر - Rollers
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش تفلون پلیت - Skirtboards
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981205 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها - V-Ring
610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 - Gear Box
610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. | 60 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. - Gear Box
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13981212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها - Covers
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS3 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | گریسکاری | Main Shaft64 | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. | 30 | 30 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 14010310 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. - Main Shaft
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | گریسکاری | Roller Bearing64 | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد | 900 | 300 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 14010310 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد - Roller Bearing
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چک کردن میزان سایش رولرها TH=3mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها TH=3mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. - Rollers
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی گپ بین رولرها رولرهای انتقال دهنده گپ 2تا 4 میلیمتر رولرهای محصول برگشتی 8 تا 9 میلیمتر رولرهای محصول هم 15 تا 18 میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی گپ بین رولرها رولرهای انتقال دهنده گپ 2تا 4 میلیمتر رولرهای محصول برگشتی 8 تا 9 میلیمتر رولرهای محصول هم 15 تا 18 میلیمتر - Rollers
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش تفلون پلیت - Skirtboards
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13930527 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها - V-Ring
610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS4 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991205 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS4 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. - Covers
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها. | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها. - Frame
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. - Rollers
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. - Rollers
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. - Skirtboards
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. - V-Ring
610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13991113 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS5 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000830 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS5 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها - Covers
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. - Rollers
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر - Rollers
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش تفلون پلیت - Skirtboards
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها - V-Ring
610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS6 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS6 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. - Covers
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. - Rollers
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. - Rollers
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. - Skirtboards
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. - V-Ring
610SU | 610SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
610SU | 610SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
610SU | 610SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
610SU | 610SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
610SU | 610SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
610SU | 610SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
610SU | 610SU10 | 610SU10 | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 610SU10 |  | SU | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU10 | 610SU10 | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 610SU10 |  | SU | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | ساختمان بالینگ | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان بالینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان بالینگ
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | G 0/1 , T057 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس عملکرد آن چک و از عملکرد G0/G1 مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس عملکرد آن چک و از عملکرد G0/G1 مطمئن شوید. - G 0/1 , T0
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | G 0/1 , T092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - G 0/1 , T0
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | G 0/1 , T010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - G 0/1 , T0
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H0~H5 , S0/3/457 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ سیگنال ها و سوئیچ امرجنسی و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ سیگنال ها و سوئیچ امرجنسی و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H0~H5 , S0/3/448 | از فیکس و محکم بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | از فیکس و محکم بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H0~H5 , S0/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H0~H5 , S0/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K1~16,KS1/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K1~16,KS1/2
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K1~16,KS1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K1~16,KS1/2
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM6/757 | پس از اطمینان از قطع برق تابلو از آزار و روان بودن قسمت متحرک کنتاکتور و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | پس از اطمینان از قطع برق تابلو از آزار و روان بودن قسمت متحرک کنتاکتور و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - KM6/7
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KM6/792 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - KM6/7
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | KM6/710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - KM6/7
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q00~07 , OL6/7/4057 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل فیوزهای مینیاتوری و حراراتی از سالم بودن مکانیزم عملشان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل فیوزهای مینیاتوری و حراراتی از سالم بودن مکانیزم عملشان مطمئن شوید - Q00~07 , OL6/7/40
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q00~07 , OL6/7/4092 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - Q00~07 , OL6/7/40
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q00~07 , OL6/7/4010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q00~07 , OL6/7/40
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S1/2/548 | از فیکس و محکم بودن کلیدهای سلکتوری در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | از فیکس و محکم بودن کلیدهای سلکتوری در جای خود مطمئن شوید - S1/2/5
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/2/592 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - S1/2/5
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/2/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S1/2/5
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | U0/1/2/392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - U0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | U0/1/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - U0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X0/1/2/392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - X0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X0/1/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس با بنزین تمیز گردد | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | فیلتر هوای گیربکس با بنزین تمیز گردد - Air Breather
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن تجهیز د اضافه نمودن در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | بررسی سطح روغن تجهیز د اضافه نمودن در صورت نیاز - Gear Box
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از لحاظ هر گونه نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900428 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | گیربکس از لحاظ هر گونه نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود - Gear Box
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | تخلیه کامل روغن و افزودن روغن تازه - نمونه گیری از روغن تخلیه شده الزامی است. روغن مورد نیاز Omala 220 -مقدار موزد نیاز 14.8 لیتر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | تخلیه کامل روغن و افزودن روغن تازه - نمونه گیری از روغن تخلیه شده الزامی است. روغن مورد نیاز Omala 220 -مقدار موزد نیاز 14.8 لیتر - Gear Box
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای مخزن هیدرولیک باز شده وپس از نظافت مجدداً نصب گردد | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | فیلتر هوای مخزن هیدرولیک باز شده وپس از نظافت مجدداً نصب گردد - Air Breather
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | EV16/17-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | EV16/17-SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | EV16/17-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | EV16/17-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | EV16/17-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | تعویض قطعه | Filter85 | سرویس و شستشوی فیلتر های 12-13 در مسیر برگشت روغن و تعویض رو عدد فیلتر روغن بعد از مسیر پمپ ها 10-11 | 180 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | سرویس و شستشوی فیلتر های 12-13 در مسیر برگشت روغن و تعویض رو عدد فیلتر روغن بعد از مسیر پمپ ها 10-11 - Filter
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | Hydraulic C ylender57 | بازدید از سیلندر به صورت چشمی جهت خوردگی و تعویض OIL SEAL در صورتی که نشتی دارد یا خشک شده باشند -ترجیحاً تعویض | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بازدید از سیلندر به صورت چشمی جهت خوردگی و تعویض OIL SEAL در صورتی که نشتی دارد یا خشک شده باشند -ترجیحاً تعویض - Hydraulic C ylender
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | تمیز کردن | Hydraulic Unit107 | مخزن و پمپ ها و جک ها به صورت کامل با پارچه تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900428 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | مخزن و پمپ ها و جک ها به صورت کامل با پارچه تمیز گردد - Hydraulic Unit
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS L3457 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS L3448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS L3495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت به داخل نفوذ نکرده باشد - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS L3492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS L3410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS L3412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. نمونه گیری از قسمت برگشت روغن از داخل فیلتر با شیلنگ متصل به مخزن ( سر فیلتر ) با شل نمودن مهره اتصال پس از تمیز کردن محل به نحوی که روغن به صورت کنترل شده از محل اتصال قابل تهیه و اطمینان از عدم آلودگی روغن از محل تخلیه به ظرف نمونه. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010109 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. نمونه گیری از قسمت برگشت روغن از داخل فیلتر با شیلنگ متصل به مخزن ( سر فیلتر ) با شل نمودن مهره اتصال پس از تمیز کردن محل به نحوی که روغن به صورت کنترل شده از محل اتصال قابل تهیه و اطمینان از عدم آلودگی روغن از محل تخلیه به ظرف نمونه. - Oil Reserver
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | PDSH10/11/12/1357 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDSH10/11/12/1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDSH10/11/12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDSH10/11/12/1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS4257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS4248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS4292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS4210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | پمپ هیرولیک از لحاظ کارکردن آرام و بدون سر و صدا و گرم نکردن چک شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی گزارش گردد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | پمپ هیرولیک از لحاظ کارکردن آرام و بدون سر و صدا و گرم نکردن چک شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی گزارش گردد. - Pump
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS97A/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS97A/B/C/D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS97A/B/C/D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS97A/B/C/D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS97A/B/C/D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS97A/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB NEAR THE LUB. UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB NEAR THE LUB. UNIT95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB NEAR THE LUB. UNIT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB NEAR THE LUB. UNIT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB NEAR THE LUB. UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB97-001-SS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB97-001-SS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB97-001-SS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB97-001-SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB97-001-SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB97/98A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB97/98A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB97/98A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB97/98A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB97/98A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pully10 | بررسی پولیهای ابتدا و انتهایی (درایو و دیسشارژ) از لحاظ خرابی سطح لاستیکی ، تمیزی سطح پولیها از مواد چسبنده، سایش و خرابی شفتهای پولی در قسمتهایی که در هوزینگ قرار دارد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی پولیهای ابتدا و انتهایی (درایو و دیسشارژ) از لحاظ خرابی سطح لاستیکی ، تمیزی سطح پولیها از مواد چسبنده، سایش و خرابی شفتهای پولی در قسمتهایی که در هوزینگ قرار دارد. - Pully
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Pully Bearing Housing129 | برای 4 بیرینگ نوار (یاتاقان های هر دو درام) اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | برای 4 بیرینگ نوار (یاتاقان های هر دو درام) اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pully Bearing Housing
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | برسی رولرها از نظر جام بودن ، خمیدگی ،.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | برسی رولرها از نظر جام بودن ، خمیدگی ،.... - Roller
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS97/98A57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS97/98A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS97/98A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS97/98A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS97/98A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS97/98A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی الاینمنت | Scraper53 | تنظیم اسکراپر بطوریکه باعث سایش سطح نوار نگردد همچنین باعث چسبیدن مواد به سطح نوار نیز نگردد و بررسی اسکراپر جهت هرگونه عیب ممکن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | تنظیم اسکراپر بطوریکه باعث سایش سطح نوار نگردد همچنین باعث چسبیدن مواد به سطح نوار نیز نگردد و بررسی اسکراپر جهت هرگونه عیب ممکن - Scraper
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی الاینمنت | Skirtboard53 | تنظیمات اسکرتبورد جهت جلوگیری از ریزش مواد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | تنظیمات اسکرتبورد جهت جلوگیری از ریزش مواد - Skirtboard
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS97102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9710 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZT10057 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | ZT100102 | بررسی میزان فاصله سنسور تا لبه تحریک کننده | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی میزان فاصله سنسور تا لبه تحریک کننده - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT10010 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی .ضمن رعایت احتیاط با اسپری مخصوص نسبت به روان کردن اهرم تجهیز اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی .ضمن رعایت احتیاط با اسپری مخصوص نسبت به روان کردن اهرم تجهیز اقدام کنید - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT100
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC1
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC1
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC1
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC2
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC2
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC2
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC3
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC3
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC3
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC4129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC4
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC4
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC4
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 30.1 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 30.1 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. - Belt
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه داخلی و خارجی شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی (شکم دادن و مانند آن) شده ضمن درجریان قرار دادن دفتر فنی درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بدنه داخلی و خارجی شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی (شکم دادن و مانند آن) شده ضمن درجریان قرار دادن دفتر فنی درخواست کار صادر شود. - Chute
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/55A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/55A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/55A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/55A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/55A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهرهای پولی کانترویت(1پولی) پولی ابتدایی و انتهایی (2 پولی) و اسنب پولی ( 2پولی) جمعاً 5 پولی خط بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهرهای پولی کانترویت(1پولی) پولی ابتدایی و انتهایی (2 پولی) و اسنب پولی ( 2پولی) جمعاً 5 پولی خط بررسی و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS51/55A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز به میزان حداکثر املی متر از سطح بلت تنظیم گردد چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و ریگلاژ وجود نداشته باشد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز به میزان حداکثر املی متر از سطح بلت تنظیم گردد چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و ریگلاژ وجود نداشته باشد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | رابر اسکراپر پلیت تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | رابر اسکراپر پلیت تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. - Self Alignment Idler
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید بررسی شود و در صورتنیاز تنظیم گردد و چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید بررسی شود و در صورتنیاز تنظیم گردد و چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. - Skirtboard
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز به میزان نیم میلیمتر از سطح بلت تنظیم گردد و چنانچه سایش به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز به میزان نیم میلیمتر از سطح بلت تنظیم گردد و چنانچه سایش به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر شود. - V-Cleaning
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس و در صورت نیاز تعویض نازل ها و شیرآلات نیز رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس و در صورت نیاز تعویض نازل ها و شیرآلات نیز رسوب زدایی و روانکاری گردد - Wash Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورت وجود خرابی،پارگی،یا ترک بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورت وجود خرابی،پارگی،یا ترک بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر شود. - Belt
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه (داخلی و خارجی)بالایی و مرکزی(upper and intermediate ) شوت و همچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بدنه (داخلی و خارجی)بالایی و مرکزی(upper and intermediate ) شوت و همچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/56A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/56A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/56A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/56A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/56A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890513 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی(جمعاً دو پولی) بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی(جمعاً دو پولی) بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/56A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS52/56A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/56A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/56A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/56A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/56A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/56A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Scraper
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler57 | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. - Self Alignment Idler
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | هاردوکس های داخلی اسکرت برد بررسی گردد و در صورت سایش زیاد درخواست کار تعویض صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | هاردوکس های داخلی اسکرت برد بررسی گردد و در صورت سایش زیاد درخواست کار تعویض صادر گردد. - Skirtboard
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد. - Fan
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی ضمن نوشتن در متن PM شفاها یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی ضمن نوشتن در متن PM شفاها یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 17 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 17 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | هر 6000 ساعت 50 گرم گریس زده شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | هر 6000 ساعت 50 گرم گریس زده شود - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. - Belt
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه (داخلی و خارجی) بالایی وهمچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بدنه (داخلی و خارجی) بالایی وهمچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | فلکسیبل کوپلینگ باز شده و محل کوپل بررسی گردد.چنانچه پنجه ها و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | فلکسیبل کوپلینگ باز شده و محل کوپل بررسی گردد.چنانچه پنجه ها و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | تعویض روغن | Hydraulic Coupling63 | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید - Hydraulic Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | کاور هیدروکوپلینگ باز و هیدروکوپلینگ با فشار هوا و برس (قلم مو) تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | کاور هیدروکوپلینگ باز و هیدروکوپلینگ با فشار هوا و برس (قلم مو) تمیز گردد - Hydraulic Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/57A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/57A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/57A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/57A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/57A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.. - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/57A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS53/57A,B,C104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/57A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/57A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/57A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/57A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/57A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Scraper
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. - Self Alignment Idler Support
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. - Skirtboard
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Box
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX53
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 8.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 8.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه (داخلی و خارجی) شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی(شکم دادن و مانند آن) شده بود ضمن در جریان قراردادن دفتر فنی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بدنه (داخلی و خارجی) شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی(شکم دادن و مانند آن) شده بود ضمن در جریان قراردادن دفتر فنی درخواست کار صادر گردد. - Chute
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/58A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/58A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/58A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/58A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/58A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | بررسی کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی. ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی. ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/58A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS54/58A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/58A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/58A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/58A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/58A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/58A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Scraper
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. - Self Alignment Idler
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | ابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | ابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 باشد - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Box
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
620CH1.xxxx | 620CH1.xxxx | 620CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 620CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی بیرینگ | ماشین22 | بررسی دما و صدای بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی دما و صدای بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | گریسکاری | Back Stop Cluch64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس - Back Stop Cluch
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bucket19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. - Bucket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Bucket7 | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. - Bucket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bucket10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده - Bucket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Bushing7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد - Bushing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Case21 | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها - Case
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی انحراف | Chain113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) خاصیت تا شوندگی و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود( باتوجه به کم کردن باکت می توان حساب کرد میزان کش آمدگی زنجیر چقدر می باشد) توسط کارشناس دفتر فنی انجام شود و نتیجه جهت ثبت عملکرد به اجرایی داده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) خاصیت تا شوندگی و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود( باتوجه به کم کردن باکت می توان حساب کرد میزان کش آمدگی زنجیر چقدر می باشد) توسط کارشناس دفتر فنی انجام شود و نتیجه جهت ثبت عملکرد به اجرایی داده شود - Chain
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain10 | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود - Chain
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی دما | Cyclo Drive9 | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سطح روغن | Cyclo Drive37 | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil | 20 | 20 | 28 | CM4 - Oil Analysis | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | تعویض روغن | Cyclo Drive63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 10 لیتر روغن omala220 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 60 | 100 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 10 لیتر روغن omala220 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drive Sprocket57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. - Drive Sprocket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Sprocket19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها - Drive Sprocket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Drive Sprocket7 | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد - Drive Sprocket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Driven Section57 | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. | 30 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی بیرینگ | Driven Section22 | بررسب یبرینگهای و بوشی | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسب یبرینگهای و بوشی - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Driven Section19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Driven Section7 | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | تمیز کردن | Driven Section107 | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900429 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Dust Seal at Shaft Section57 | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal at Shaft Section19 | بررسی شل نبودن Clamp bolt | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل نبودن Clamp bolt - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Dust Seal at Shaft Section82 | بررسی نشتی گریس در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی نشتی گریس در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Dust Seal at Shaft Section20 | بررسی وجود نشتی در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی وجود نشتی در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Gear Coupling7 | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Gear Coupling35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | تعویض روغن | Gear Coupling63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم کیلو روغن RL2 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد | 30 | 30 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم کیلو روغن RL2 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | In Chute Out Chute7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد - In Chute Out Chute
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | In Chute Out Chute10 | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید | 30 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900927 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید - In Chute Out Chute
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Link Plate57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند یعنی لقی و خرابی ظاهری نداشته باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند یعنی لقی و خرابی ظاهری نداشته باشد - Link Plate
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Link Plate7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) فقط برای یک نمونه به صورت رندوم چک شود | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) فقط برای یک نمونه به صورت رندوم چک شود - Link Plate
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Main Bearing57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ و چک کردن وضعیا ظاهری بیرینگ و لقی آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ و چک کردن وضعیا ظاهری بیرینگ و لقی آن - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی بیرینگ | Main Bearing22 | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Main Bearing19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی دما | Main Bearing9 | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | گریسکاری | Main Bearing64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Pin7 | بررسی سایش پینها به اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین باشد ( برای یک عدد زا پین ها به صورت رندوم) | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش پینها به اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین باشد ( برای یک عدد زا پین ها به صورت رندوم) - Pin
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) - Plummer Block
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. - Rollers
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین برای یک عدد از لینک های زنجیر به صورت رندوم | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین برای یک عدد از لینک های زنجیر به صورت رندوم - Rollers
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | T-Pin57 | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی - T-Pin
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT06/08/15/16/19/56/73/9557 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT06/08/15/16/19/56/73/9548 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT06/08/15/16/19/56/73/9595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT06/08/15/16/19/56/73/9592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT06/08/15/16/19/56/73/9510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT06/08/15/16/19/56/73/9512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | کالیبراسیون | PT06/08/15/16/19/56/73/95140 | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 3 ساعت می باشد | 1440 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 3 ساعت می باشد - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 1560 | 2600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9448 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 130 | 210 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9495 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 390 | 630 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 390 | 630 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9410 | بیرون آوردن و بررسی وضعیت ظاهری و سایش ترموکوپل و عدم شکستگی آن و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | بیرون آوردن و بررسی وضعیت ظاهری و سایش ترموکوپل و عدم شکستگی آن و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | کالیبراسیون | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94140 | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 6 ساعت می باشد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 6 ساعت می باشد - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9457 | با اعمال میلی ولتهایبا کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 1200 | 2000 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | با اعمال میلی ولتهایبا کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 210 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9495 | درب تجهیز باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 270 | 630 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 390 | 630 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 150 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 150 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ وتعویض سیکلو دیسک در صورت خوردگی سطح و چاله چاله شدن - تعویض رینگ گیر پین و اسلو اسپید شفت پین و اسلو اسپید رولر شفت و اویل سیل وگسکت در صورت خرابی | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | تعویض بیرینگ وتعویض سیکلو دیسک در صورت خوردگی سطح و چاله چاله شدن - تعویض رینگ گیر پین و اسلو اسپید شفت پین و اسلو اسپید رولر شفت و اویل سیل وگسکت در صورت خرابی - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclone19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها - Cyclone
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 164 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 1
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 264 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 2
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 364 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 3
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 464 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 4
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 564 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 5
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه د اشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه د اشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclone19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها - Cyclone
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 264 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 2
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 364 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 3
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 464 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 4
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 564 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 5
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve164 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve1
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1-25S1-23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1-25S1-23S1
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1-25S1-23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1-25S1-23S1
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید - A13/14
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید - B3/4
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت - B3/4
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01~04,HE09~HE1657 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01~04,HE09~HE1695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01~04,HE09~HE1692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01~04,HE09~HE1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01~04,HE09~HE1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER -395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER -392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER -310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER -312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17~20/21/28/29/30/31/38/3992 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17~20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ انها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان نیز چک شود | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ انها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان نیز چک شود - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - Q21
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q21
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q2192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q21
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/17-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/17-U,V
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/17-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/17-U,V
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1/25S1/23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1/25S1/23S1
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1/25S1/23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1/25S1/23S1
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید - A13/14
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید - B3/4
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت - B3/4
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پپس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | پپس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | HE05~08,HE17~2457 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE05~08,HE17~2495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE05~08,HE17~2492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE05~08,HE17~2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE05~08,HE17~2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER -395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER -392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER -310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER -312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3992 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم ترائل کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم ترائل کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - Q21
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q21
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q21
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار رابررسی و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار رابررسی و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/11-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/11-U,V
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/11-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/11-U,V
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q192 | کلیه کابلهای ورودی و خروجی را آچار کشی کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | کلیه کابلهای ورودی و خروجی را آچار کشی کنید - Q1
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | TT40/41/42/4357 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT40/41/42/4395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT40/41/42/4392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT40/41/42/4310 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT40/41/42/4312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - ماشین
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890301 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890301 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - INSULATOR
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4057 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4057 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | TS 4057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 4010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4057 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4010 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - INSULATOR
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4257 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | TS4257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS4210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4257 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4210 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Camflower22 | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد - Bearing Camflower
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Double Flap22 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز - Bearing Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه - Body
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Collectin Plate129 | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن - Collectin Plate
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Discharge Electrods129 | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح - Discharge Electrods
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Double Flap48 | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد - Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی سایش | Double Flap7 | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. - Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | گریسکاری | Double Flap64 | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 - Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hatches10 | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز - Hatches
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hoppers129 | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره - Hoppers
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی سایش | Hoppers7 | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر - Hoppers
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Internal10 | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... | 60 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... - Internal
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | تمیز کردن | Internal107 | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... - Internal
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Rapping Dinece129 | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن - Rapping Dinece
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Screen Plate129 | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ... | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ... - Screen Plate
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1-25S1-23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1-25S1-23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - A13/14
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | رنج تنظیم شده جریان نیز چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | رنج تنظیم شده جریان نیز چک شود - B3/4
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - B3/4
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01~04,HE09~1657 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01~04,HE09~1695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01~04,HE09~1692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01~04,HE09~1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01~04,HE09~1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - Q21
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q21
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q21
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز گردد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز گردد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی شود - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/11-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/11-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1-25S1-23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1-25S1-23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - A13/14
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید - B3/4
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - B3/4
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | HE05~08,HE17~2457 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE05~08,HE17~2495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE05~08,HE17~2492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE05~08,HE17~2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE05~08,HE17~2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q 1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q 11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q 1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q 11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q 1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q 11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q 2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید. | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید. - Q 21
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q 2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q 21
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q 2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q 21
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی گردد - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/11-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/11-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q192 | کلیه کابل های ورودی و خروجی را آچار کشی کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | کلیه کابل های ورودی و خروجی را آچار کشی کنید - Q1
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | TT44/45/46/4757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT44/45/46/4795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT44/45/46/4792 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT44/45/46/4710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT44/45/46/4712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - ماشین
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 240 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | Gear Box129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gear Box
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - INSULATOR
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4457 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | TS 4457 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 4410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4457 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4410 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 10 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - INSULATOR
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4657 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4657 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | TS 4657 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 4610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4657 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4610 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 10 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearing Camflower22 | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد - Bearing Camflower
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearing Double Flap22 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز - Bearing Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه. - Body
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Collectin Plate129 | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن - Collectin Plate
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Discharge Electrods129 | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح - Discharge Electrods
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Double Flap48 | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد - Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی سایش | Double Flap7 | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. - Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | گریسکاری | Double Flap64 | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 - Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hatches10 | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز - Hatches
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hoppers129 | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره - Hoppers
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی سایش | Hoppers7 | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر - Hoppers
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Internal10 | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... | 60 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... - Internal
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | تمیز کردن | Internal107 | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... - Internal
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Rapping Dinece129 | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن - Rapping Dinece
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Screen Plate129 | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و .... | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و .... - Screen Plate
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد - SWITCH CABIN
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. - SWITCH CABIN
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PT 2157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT 2148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT 2195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT 2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT 2110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT 2112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT 21
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/2/357 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2/3
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2/3
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن: I1 = I2 = I3= | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن: I1 = I2 = I3= - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تعویض قطعه | Cone85 | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone | 240 | 720 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone - Cone
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000313 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Heat Exchanger
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تجهیز - Inching Device
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS2157 | اطمینان از عملکرد تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد تجهیز - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | آنالیز روغن | Oil Resever41 | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. - Oil Resever
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT02/03/04/05/0657 | اطمینان از عملکرد صحیح | 15 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح - PT100-TT02/03/04/05/06
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT02/03/04/05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - PT100-TT02/03/04/05/06
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT02/03/04/05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TT02/03/04/05/06
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100 -TS62/6457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100 -TS62/6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100 -TS62/6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100 -TS62/6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 180 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE15-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE15-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE15-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE15-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE15-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE15-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 62/6457 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 62/6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 62/6492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 62/6410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 62/6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE50/5157 | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE50/5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE50/5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE50/5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT50/5157 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT50/5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT50/5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT50/5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT50/5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT50/51
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 800 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | 800 ساعت 30 گرم - ماشین
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ZX35/ZY3557 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX35/ZY3548 | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX35/ZY3595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX35/ZY3592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX35/ZY3510 | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX35/ZY3512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ZX35/ZY35
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | باز عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | باز عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید - HE01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PTC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13941216 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PTC
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بدر صورت نیاز یرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بدر صورت نیاز یرینگ تعویض شود - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب میزان مایع مخزن کمتر ازحد مینیمم شاخص نباشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب میزان مایع مخزن کمتر ازحد مینیمم شاخص نباشد - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN2.CE02 | 710FN2.CE02 | 710FN2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | nan | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | CE02 | FN | nan - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/2/357 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2/3
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2/3
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو وعقب و اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو وعقب و اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود. - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | PI - Periodic Inspection | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ ها سمت آزاد و ثابت مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ ها سمت آزاد و ثابت مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تعویض قطعه | Cone85 | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone | 240 | 720 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010409 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone - Cone
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchange80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000313 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Heat Exchange
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز - Inching Device
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS2257 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. - Oil Reserver
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS62/6457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS62/6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS62/6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS62/6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT66/6857 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TT66/6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT66/6892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TT66/6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT66/6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT2257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT2295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE16-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE16-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE16-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE16-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE16-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE16-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT10/11/12/13/1457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح - TT10/11/12/13/14
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT10/11/12/13/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT10/11/12/13/14
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT10/11/12/13/1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT10/11/12/13/14
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE52/5357 | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE52/5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT52/5357 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT52/5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT52/5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT52/53
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | nan - SWITCH CABIN
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT18/19/20/21/2257 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با اتاق کنترل | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با اتاق کنترل - PT18/19/20/21/22
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT18/19/20/21/2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT18/19/20/21/22
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت گردد و از آب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت گردد و از آب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد - Bearing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز - Inching Device
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TS 70/7257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS 70/7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 70/7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 70/7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 70/7257 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 70/7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 70/7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 70/7210 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 70/7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT18/19/20/21/22-PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT18/19/20/21/22-PT100
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT18/19/20/21/22-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT18/19/20/21/22-PT100
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT18/19/20/21/22-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT18/19/20/21/22-PT100
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE 54/5557 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 54/5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 54/5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 54/5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT54/5557 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT54/5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT54/5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT54/5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT54/5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT54/55
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هااز اتصال کابل ارت تجهیزات اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هااز اتصال کابل ارت تجهیزات اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 240 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT26/27/28/29/3057 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR - PT26/27/28/29/30
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT26/27/28/29/3092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT26/27/28/29/30
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | ببررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | ببررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد - Bearing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز - Inching Device
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS 74/7657 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS 74/7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS 74/7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS 74/7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 26/27/28/29/3057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 26/27/28/29/30
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 26/27/28/29/3092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT 26/27/28/29/30
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 26/27/28/29/3012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 26/27/28/29/30
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 74/7657 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 74/7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 74/7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 74/7610 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 74/7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE 56/5757 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 56/5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 56/5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT56/5757 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT56/5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT56/5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT56/5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT56/57
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL PANEL
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 180 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | 4400 ساعت 80 گرم - ماشین
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان34 لیتر می باشد | 90 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان34 لیتر می باشد - Bearing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS78/8057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS78/8048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS78/8010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS78/8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT34/35/36/37/3857 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT34/35/36/37/38
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT34/35/36/37/3892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT34/35/36/37/38
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT34/35/36/37/3812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT34/35/36/37/38
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT78/8057 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT78/8048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT78/8092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT78/8010 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT78/8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE58/5957 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE58/5948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE58/5910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE58/5912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT58/5957 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد آن - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT58/5948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT58/5992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT58/5910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT58/5912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT58/59
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | ررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | ررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 180 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو و عفب - اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو و عفب - اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل گردد - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره - محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره - محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | 4400 ساعت 75 سانتیمتر مکعب - ماشین
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 20 لیتر می باشد | 90 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 20 لیتر می باشد - Bearing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 43 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تعداد 43 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS82/8457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS82/8448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS82/8410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS82/8412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 82/8457 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 82/8448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 82/8492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 82/8410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 82/8412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT42/43/44/45/4657 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT42/43/44/45/46
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT42/43/44/45/4692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT42/43/44/45/46
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT42/43/44/45/4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT42/43/44/45/46
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE 60/6157 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 60/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 60/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 60/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT60/6157 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT60/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT60/6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT60/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT60/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT60/61
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وعملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وعملکرد صحیح آن - PTC
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | هر 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | هر 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE51/5257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE51/5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE51/5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE51/5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE51/5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE51/5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE51/52
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عملکرد صحیح - PTC
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE52/5357 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE52/5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE52/5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE52/5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE52/53
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید - HE01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CB10,CP1~657 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - CB10,CP1~6
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CB10,CP1~692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CB10,CP1~6
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CB10,CP1~610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CB10,CP1~6
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~3848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~3892 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~3810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | FLORESCENT LAMP57 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ با بازو بسته کردن درب تابلو مطوئن شده و عملکرد سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ با بازو بسته کردن درب تابلو مطوئن شده و عملکرد سوییچ را چک کنید - FLORESCENT LAMP
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB119/JB21248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB119/JB21295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB119/JB21292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB119/JB21210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB119/JB21212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL CONTROL PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینال ها و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصالات | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | آچار کشی کلیه ترمینال ها و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصالات - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL CONTROL PANEL101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه کانکشن کابل و وایرهای ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | از وصل بودن و محکم بودن کلیه کانکشن کابل و وایرهای ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL CONTROL PANEL10 | نظافت تابلو و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | نظافت تابلو و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در آن - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PLC157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC192 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | تعویض قطعه | PLC185 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | باطری تعویض گردد - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1057 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1092 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TR1-ITX-DCA1/DCA257 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود - TR1-ITX-DCA1/DCA2
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1-ITX-DCA1/DCA292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TR1-ITX-DCA1/DCA2
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1-ITX-DCA1/DCA210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TR1-ITX-DCA1/DCA2
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLAME DETECTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLAME DETECTOR
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLAME DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLAME DETECTOR
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLAME DETECTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLAME DETECTOR
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی عملکرد صحیح | PILOT BURNER SYSTEM57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 30 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT BURNER SYSTEM48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT BURNER SYSTEM95 | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT BURNER SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT BURNER SYSTEM12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS57 | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS48 | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV57 | می بایست درصورت زیاد شدن فشار باز شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | می بایست درصورت زیاد شدن فشار باز شود - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن - Regulator
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | رسی عدم نشتی گاز از رگلاتور | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | رسی عدم نشتی گاز از رگلاتور - Regulator
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی مسیر اصلی وbypass | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | تمیز کردن صافی مسیر اصلی وbypass - Strainer
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی پیچ و مهره ها | Valve Unit19 | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها - Valve Unit
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Valve Unit126 | عدم نشتی گاز از فلنچ ها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | عدم نشتی گاز از فلنچ ها - Valve Unit
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater10 | سالم بودن سایت گلاس نصب شده بر روی کوره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | سالم بودن سایت گلاس نصب شده بر روی کوره - Air Heater
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL MOTOR -20957 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL MOTOR -20948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL MOTOR -20910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL MOTOR -20912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DPT50957 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عملکرد صحیح - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DPT50948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DPT50995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DPT50992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DPT50910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DPT50912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS107/PS20457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عملکرد صحیح - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS107/PS20448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS107/PS20495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS107/PS20492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS107/PS20410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS107/PS20412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT100-10557 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-10548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-10595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-10592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-10510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-10512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT10448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE10657 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE106
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE10648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE106
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE10610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE106
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Casing129 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون - Casing
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve164 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve1
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve264 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve2
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بررسی سایش | Hopper7 | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد - Hopper
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Hopper75 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه - Hopper
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Unit Cyclone129 | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن - Unit Cyclone
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Casing129 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910213 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون - Casing
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve164 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve1
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve264 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve2
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بررسی سایش | Hopper7 | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد - Hopper
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Hopper75 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه - Hopper
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Unit Cyclone129 | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن - Unit Cyclone
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Joint19 | آچار کشی و بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های داکت و جوینت متصل به دودکش جهت هرگونه شل بودن پیچ و مهره ها و پارگی جوینت پارچه ای | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | آچار کشی و بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های داکت و جوینت متصل به دودکش جهت هرگونه شل بودن پیچ و مهره ها و پارگی جوینت پارچه ای - Joint
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | بررسی شاقول بودن | Stack130 | بررسی شاقول بودن ارتفاع دودکش در چهار نقطه روبروی هم در محیط بیرونی دودکش. | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | بررسی شاقول بودن ارتفاع دودکش در چهار نقطه روبروی هم در محیط بیرونی دودکش. - Stack
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Stack74 | بررسی حالت رنگ بدنه و رنگ آمیزی در صورت نیاز | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910630 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | بررسی حالت رنگ بدنه و رنگ آمیزی در صورت نیاز - Stack
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Stairway19 | بررسی وضعیت نگهدارنده ها و قفسه محافظ مربوط به پله ها و حفاظ دایره ای بالای دودکش جهت جدا شدن نقاط جوش شده و پیچ شده که خطر سقوط در هنگام استفاده از پله ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | بررسی وضعیت نگهدارنده ها و قفسه محافظ مربوط به پله ها و حفاظ دایره ای بالای دودکش جهت جدا شدن نقاط جوش شده و پیچ شده که خطر سقوط در هنگام استفاده از پله ها - Stairway
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | همکف/طبقه اول/دوم/سوم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - همکف/طبقه اول/دوم/سوم
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | همکف/طبقه اول/دوم/سوم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 300 | 2000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - همکف/طبقه اول/دوم/سوم
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | همکف/طبقه اول/دوم/سوم12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 360 | 2400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - همکف/طبقه اول/دوم/سوم
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02/03/0457 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/02/03/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/02/03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02/03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02/03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02/03/0412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02/03/04
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT 22-O2 ANALYZER57 | اطمینان حاصل کنید که عدد نشان داده شده روی دیسپلی با سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند و همچنین سیستم تهویه درست کار می کند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان حاصل کنید که عدد نشان داده شده روی دیسپلی با سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند و همچنین سیستم تهویه درست کار می کند - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT 22-O2 ANALYZER87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT 22-O2 ANALYZER10 | مسیر شیلنگ نمونه گیر بوسیله آب و هوا تمیز گردد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مسیر شیلنگ نمونه گیر بوسیله آب و هوا تمیز گردد - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | AT 22-O2 ANALYZER140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION57 | اطمینان پیدا کنید که رگولاتور آن تنظیم می باشد و مقدار نشان داده شده توسط گیج ها صحیح می باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان پیدا کنید که رگولاتور آن تنظیم می باشد و مقدار نشان داده شده توسط گیج ها صحیح می باشد. - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT57 | اطمینان پیدا کنید که هیتر کار میکند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان پیدا کنید که هیتر کار میکند - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی فیلتر هوا | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT116 | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | رسوب زدایی | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT42 | فیلتر سرامیکی اسد شویی شود | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر سرامیکی اسد شویی شود - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید . فشار هوای گاز کالیبره مخزن بالای 10بار (اعلام جهت تعویض) و فشار پرچ هوا روی30psi تنظیم باشد . دمای کولر روی 25 درجه تنظیم باشد. مخزن فیلتر تمیز و خالی باشد. | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید . فشار هوای گاز کالیبره مخزن بالای 10بار (اعلام جهت تعویض) و فشار پرچ هوا روی30psi تنظیم باشد . دمای کولر روی 25 درجه تنظیم باشد. مخزن فیلتر تمیز و خالی باشد. - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی فیلتر اسید | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL136 | فیلتر اسید را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981016 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر اسید را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی فیلتر هوا | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL116 | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | تخلیه اسید | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL137 | اسید جمع شده در محفظه مربوط به فیلتر را تخلیه کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981016 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | اسید جمع شده در محفظه مربوط به فیلتر را تخلیه کنید - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-PROBE10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد - AT22-O2ANALYZER-PROBE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT25/26/2757 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT25/26/2748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT25/26/2795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT25/26/2792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT25/26/2710 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT25/26/2712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | LT25/26/27140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT04140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT04
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT04/10/13/1757 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 210 | 330 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT04/10/13/1748 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و پیچها آچار کشی شود | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و پیچها آچار کشی شود - PT04/10/13/17