## Sheet1
location | machine_code | changed_machine_code | sharhe_service_fa | service_no_taxonomy | tozihat | zamane_anjam | zamane_standard | priod | noe_service | tarikh_anjam | maharat | vahede_ejraii | active | machine_code - Copy.1.1.1 | machine_code - Copy.2 | app_machine_group | tozihat_taxonomy
1510AC1.XXXX | 1510AC1.XXXX | 1510AC1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AC1 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1510AC2.XXXX | 1510AC2.XXXX | 1510AC2.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AC2 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1520AC1.XXXX | 1520AC1.XXXX | 1520AC1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1520AC1 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1520AC2.XXXX | 1520AC2.XXXX | 1520AC2.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520AC2 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME01 | AH | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME01 | AH | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME02 | AH | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME02 | AH | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010804 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU02.CE01 | AN | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU02.CE01 | AN | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU02.CE01 | AN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU03.CE01 | AN | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU03.CE01 | AN | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU03.CE01 | AN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | VIB1.CE01 | AN | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل - ماشین
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | VIB1.CE01 | AN | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | VIB1.CE01 | AN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل - ماشین
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد و شیلنگ های مربوط به آب و شیلنگ هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشند. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد و شیلنگ های مربوط به آب و شیلنگ هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشند. - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی نشتی آب | CAMERA68 | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی نشتی هوا | CAMERA87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که گرفته نباشد | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که گرفته نباشد - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | رسوب زدایی | CAMERA42 | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی فیلتر آب | PANEL117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها آچار کشی نیز انجام شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها آچار کشی نیز انجام شود - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02/03/04/0557 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/02/03/04/0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/02/03/04/0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02/03/04/0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02/03/04/0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02/03/04/0512 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02/03/04/05
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن تجهیز و محوطه اطراف آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891215 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | AA01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن تجهیز و محوطه اطراف آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT04
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT3357 | اطمینان حاصل کنید که مقدار شوت با مقدار نشانداده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | اطمینان حاصل کنید که مقدار شوت با مقدار نشانداده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT3348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT3395 | درب جانکشن باکس دتکتور را باز کرده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | درب جانکشن باکس دتکتور را باز کرده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT3392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل های دتکتور و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل های دتکتور و آچار کشی آنها - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT3310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی و سورس گاما و دتکتور نظافت گردد | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی و سورس گاما و دتکتور نظافت گردد - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT3312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | کالیبراسیون | LT33140 | در صورت نیاز طبق دستورالعمل کالیبره شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | در صورت نیاز طبق دستورالعمل کالیبره شود - LT33
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو از نظر فیکس بودن در جای خود چک شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو از نظر فیکس بودن در جای خود چک شود. - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک - رله ها- کنتاکتورها - لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و ترانس و تایمر و نیز کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 30 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک - رله ها- کنتاکتورها - لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و ترانس و تایمر و نیز کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تابلو از نظر هرگونه آسیب دیدگی بدنه، شیشه، لامپ سیگنالها و پوش باتن ها و تجهیزات داخلی چک شود. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تابلو از نظر هرگونه آسیب دیدگی بدنه، شیشه، لامپ سیگنالها و پوش باتن ها و تجهیزات داخلی چک شود. - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPACE HEATERS48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SPACE HEATERS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPACE HEATERS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPACE HEATERS10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPACE HEATERS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TANK LOW LEVEL SWITCH57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TANK LOW LEVEL SWITCH48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TANK LOW LEVEL SWITCH95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TANK LOW LEVEL SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TANK LOW LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TANK LOW LEVEL SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | THERMOSTAT57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | THERMOSTAT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOSTAT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 20 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOSTAT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOSTAT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOSTAT
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930522 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 730AN1 | GB01 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | بررسی الاینمنت | gear coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - gear coupling
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Reduce19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Gear Reduce
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | تعویض روغن | Gear Reduce63 | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 - Gear Reduce
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | گریسکاری | Out Put coupling64 | گرسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | گرسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Out Put coupling
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Gear Reducer
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | تعویض روغن | Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 - Gear Reducer
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | گریسکاری | Out Put coupling64 | گریسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | گریسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Out Put coupling
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930522 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 730AN1 | GB03 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | بررسی پیچ و مهره ها | Worm Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Worm Gear Reducer
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | تعویض روغن | Worm Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 - Worm Gear Reducer
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | بررسی پیچ و مهره ها | Worm Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Worm Gear Reducer
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | تعویض روغن | Worm Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 - Worm Gear Reducer
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | بررسی پیچ و مهره ها | Auxiliary Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | تعویض روغن | Auxiliary Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | بررسی پیچ و مهره ها | Auxiliary Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | تعویض روغن | Auxiliary Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AIR FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز نظافت گردد | 20 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز نظافت گردد - AIR FILTER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | FLO SWITCH57 | مسیر آب به فلوسوئیچ را بسته و از آلارم دادن آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | مسیر آب به فلوسوئیچ را بسته و از آلارم دادن آن اطمینان حاصل کنید - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLO SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLO SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLO SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | GAUGE57 | چک گردد که فشار نشانداده شده صحیح باشد. | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک گردد که فشار نشانداده شده صحیح باشد. - GAUGE
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GAUGE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GAUGE
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GAUGE10 | چک کردن کامل تمامی گیج ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن کامل تمامی گیج ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - GAUGE
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | PANEL FOR PROCESSOR57 | مطمئن شوید که پروسسور صحیح کار می کند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | مطمئن شوید که پروسسور صحیح کار می کند - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL FOR PROCESSOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL FOR PROCESSOR95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL FOR PROCESSOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL FOR PROCESSOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL FOR PROCESSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | PANEL FOR RETRACT SYSTEM57 | کلید سلکتوری پاور آن چک شود که صحیح کار می کند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | کلید سلکتوری پاور آن چک شود که صحیح کار می کند - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL FOR RETRACT SYSTEM48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL FOR RETRACT SYSTEM95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL FOR RETRACT SYSTEM92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL FOR RETRACT SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL FOR RETRACT SYSTEM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | SPYROMETER57 | چک گردد که اسپایرومتر به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح و دمای نشان داده شده واقعی باشد و همچنین دمای بدنه بالا نباشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک گردد که اسپایرومتر به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح و دمای نشان داده شده واقعی باشد و همچنین دمای بدنه بالا نباشد - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPYROMETER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی نشتی آب | SPYROMETER68 | تیوپ و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | تیوپ و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی نشتی هوا | SPYROMETER87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPYROMETER10 | چک کردن کامل تجهیز شامل بدنه و شرود و کلیه اتصالات هوا و آب ، شیلنگها و ورتکس از نظر عدم نشتی شکستگی و اطمینان از سالم بودن آنها | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن کامل تجهیز شامل بدنه و شرود و کلیه اتصالات هوا و آب ، شیلنگها و ورتکس از نظر عدم نشتی شکستگی و اطمینان از سالم بودن آنها - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPYROMETER12 | بررسی محکم بودن محل اتصالات و کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محکم بودن محل اتصالات و کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | رسوب زدایی | SPYROMETER42 | اسپایرومتر باز و پراب آن اسیدشویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | اسپایرومتر باز و پراب آن اسیدشویی شود - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی فیلتر آب | WATER FILTER117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - WATER FILTER
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | بررسی سطح گریس | Bearing Lubrication System109 | بررسی و تنظیم مقدار گریس مصرفی برای نقاط مختلف. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | بررسی و تنظیم مقدار گریس مصرفی برای نقاط مختلف. - Bearing Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | تمیز کردن | Greas Pump Unit107 | نظافت کلی پمپ و داخل اتاقک | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | نظافت کلی پمپ و داخل اتاقک - Greas Pump Unit
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | تمیز کردن | Lubrication Unit107 | نظافت سطح بیرونی و اطراف اتاقک پمپ گریسکاری | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891201 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | نظافت سطح بیرونی و اطراف اتاقک پمپ گریسکاری - Lubrication Unit
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | تعویض روغن | Pump63 | تعویض روغن به مقدار 3 لیتر از نوع اومالای 220 | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | تعویض روغن به مقدار 3 لیتر از نوع اومالای 220 - Pump
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lubrication System125 | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. | 60 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | مکانیک(قسمت صادرکننده) | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lubrication System125 | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. | 60 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بررسی عملکرد صحیح | Lubrication System57 | جهت اطمینان از اسپری روغن توسط پمپ بادی 1- کلید از حالت اتوماتیک به حالت دستی قرار داده شود 2- با فشار دادن دکمه سبز رنگ پمپ باید عملیات اسپپری روغن را انجام دهد 3-- در همین لحظه مشاهدات اسپری روغن روی نازل های پینیون و اسپراکت انجام خواهد شد و در صورت نشتی از شیلنگ بیرونی اطلاع رسانی و آچارکشی و رفع عیب گردد. 4- پس از انجام این تست دکمه مشکی دوباره به حالت اتوماتیک قرار داده شود تا پمپ هر 3 ساعت حدود 10 ثانیه عمل اسپری روغن را انجام دهد. | 30 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | جهت اطمینان از اسپری روغن توسط پمپ بادی 1- کلید از حالت اتوماتیک به حالت دستی قرار داده شود 2- با فشار دادن دکمه سبز رنگ پمپ باید عملیات اسپپری روغن را انجام دهد 3-- در همین لحظه مشاهدات اسپری روغن روی نازل های پینیون و اسپراکت انجام خواهد شد و در صورت نشتی از شیلنگ بیرونی اطلاع رسانی و آچارکشی و رفع عیب گردد. 4- پس از انجام این تست دکمه مشکی دوباره به حالت اتوماتیک قرار داده شود تا پمپ هر 3 ساعت حدود 10 ثانیه عمل اسپری روغن را انجام دهد. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بررسی سطح روغن | Lubrication System37 | کنترل سطح روغن در دارم به صورت لمسی و حسی انجام شود و در صورت کمبود اطلاع رسانی جهت تهیه روغن و تعویض درام صورت گیرد. | 0 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | کنترل سطح روغن در دارم به صورت لمسی و حسی انجام شود و در صورت کمبود اطلاع رسانی جهت تهیه روغن و تعویض درام صورت گیرد. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | تمیز کردن | Lubrication System107 | نظافت داخل کابین شامل تمیزکاری خطوط باد و خطوط روغن و ترمینال روغن و نظافت سیستم مراقبت هوا- نظافت قسمت ظاهری پمپ و هواکش های آن و همچنین نظافت فیلتر هوای روی درام روغن | 50 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | نظافت داخل کابین شامل تمیزکاری خطوط باد و خطوط روغن و ترمینال روغن و نظافت سیستم مراقبت هوا- نظافت قسمت ظاهری پمپ و هواکش های آن و همچنین نظافت فیلتر هوای روی درام روغن - Lubrication System
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | کلیه کانکشنهای تجهیز چک و در صورت نیاز محکم شود. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | کلیه کانکشنهای تجهیز چک و در صورت نیاز محکم شود. - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010823 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 10 | 10 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 10 | 10 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | تعویض قطعه | BREAK85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | تعویض لنت - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | تعویض روغن | Geared Motor63 | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها - Geared Motor
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0657 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZS 5757 | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | ME06 | AN | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX/ZS 57
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | تعویض قطعه | BREAK85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | تعویض لنت - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | تعویض روغن | Geared Motor63 | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها - Geared Motor
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0757 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZS 5857 | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | ME07 | AN | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX/ZS 58
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | گریسکاری | Geared Motor64 | تعویض گریس داخل تجهیز نوع گریس Alvania | 120 | 200 | 20001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900504 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | تعویض گریس داخل تجهیز نوع گریس Alvania - Geared Motor
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0857 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0957 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1057 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1257 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1357 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی عملکرد صحیح | Magnetic Clutch57 | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ - Magnetic Clutch
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی الاینمنت | Magnetic Clutch53 | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن - Magnetic Clutch
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی عملکرد صحیح | Magnetic Clutch57 | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ - Magnetic Clutch
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی الاینمنت | Magnetic Clutch53 | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن - Magnetic Clutch
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی خمیدگی | ْGrizzly Support Bar132 | بررسی وضعیت ظاهری و خمیدگی گریزلی ساپورتها در صورت مساهده اعلام به دفتر فنی | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی وضعیت ظاهری و خمیدگی گریزلی ساپورتها در صورت مساهده اعلام به دفتر فنی - ْGrizzly Support Bar
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | ْGrizzly Support Bar20 | بررسی وضعیت ظاهری گریزلی ساپورت بارها از نظر خرابی ورق ها و همچنین شکستگی جوش در صورت مشاهده دفتر فنی | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی وضعیت ظاهری گریزلی ساپورت بارها از نظر خرابی ورق ها و همچنین شکستگی جوش در صورت مشاهده دفتر فنی - ْGrizzly Support Bar
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Bearing For Dust Valve64 | گریس کاری کلیه بیرینگ های داست ولو ها - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | گریس کاری کلیه بیرینگ های داست ولو ها - نوع گریس EP2 - Bearing For Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Break Retainer7 | بررسی سایش و از بین رفتن نگهدارنده های آجر نسوز | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش و از بین رفتن نگهدارنده های آجر نسوز - Break Retainer
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Bunch Grizzly7 | بررسی سایش گریزلی لاینینگ ها و کنترل سایش دیوادرها | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش گریزلی لاینینگ ها و کنترل سایش دیوادرها - Bunch Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Bunch Grizzly85 | تعویض پکینگ دور درب بانچ گریزلی و اصلاح زه نگهدارنده آن | 240 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض پکینگ دور درب بانچ گریزلی و اصلاح زه نگهدارنده آن - Bunch Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | روغنکاری | Cooler Drive Chain Gear120 | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز- نوع روغنOMELLA 220 | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900504 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز- نوع روغنOMELLA 220 - Cooler Drive Chain Gear
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Dead Plate7 | بررسی سایش کلیه DEAD PLATE ها 5 عدد | 300 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش کلیه DEAD PLATE ها 5 عدد - Dead Plate
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Discharge Hupper85 | تعمیر و تعویض ناودانیهای مربوط به استون باکس داخل دامپینگ زون | 600 | 3000 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعمیر و تعویض ناودانیهای مربوط به استون باکس داخل دامپینگ زون - Discharge Hupper
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Drive Shaft Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگ های درایو شفت تا زمانی که گریس جدید بیرون آید و همچنین تمیز کردن گریس قدیمی در محل-نوع گریسEP2 | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | گریسکاری هوزینگ بیرینگ های درایو شفت تا زمانی که گریس جدید بیرون آید و همچنین تمیز کردن گریس قدیمی در محل-نوع گریسEP2 - Drive Shaft Bearing
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Dust Valve129 | باز کردن دریچه بازدید دبل فلاپ دمپرهای موتوری و در صورت خرابی هاپر و فلپ و ضعف عملکرد آن اقدام به تعویض کامل Dust Hupper آنها نمایید با برق هماهنگ شود. | 720 | 3600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | باز کردن دریچه بازدید دبل فلاپ دمپرهای موتوری و در صورت خرابی هاپر و فلپ و ضعف عملکرد آن اقدام به تعویض کامل Dust Hupper آنها نمایید با برق هماهنگ شود. - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Dust Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کمفلاور ها و در صورت نیاز درخواست کار صادر و بررسی عملکرد دبل فلپ دمپرها از نظر حرکت صحیح قلاپر داخل کیسینگ و نحوه درگیری بادامک با بیرینگ | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی عملکرد صحیح کمفلاور ها و در صورت نیاز درخواست کار صادر و بررسی عملکرد دبل فلپ دمپرها از نظر حرکت صحیح قلاپر داخل کیسینگ و نحوه درگیری بادامک با بیرینگ - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Dust Valve7 | بررسی سایش دامپر پلیت و کیسینگ و ارائه گزارش به دفتر فنی | 180 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | اپراتور سخت سازی | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش دامپر پلیت و کیسینگ و ارائه گزارش به دفتر فنی - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Dust Valve38 | بررسی صدای و دمای بیرینگهای دمپرها به صورت حسی | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی صدای و دمای بیرینگهای دمپرها به صورت حسی - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Fixed Part50 | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و بررسی عملکرد مقسم های گریس در قسمت ثابت | 480 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و بررسی عملکرد مقسم های گریس در قسمت ثابت - Fixed Part
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear And Pinion123 | بررسی کردن وضعیت یاتاقانهای چرخدنده محرک (جهت سنجش صدا و گرمای غیر عادی)-بازدید از سطح دندانه های چرخ اصلی - گوش دادن به صدای جعبه دنده ها مخصوصاً در موقعیت یاتاقانها و تماس با دست و اندازه گیری رمای بدنه جعبه دنده ها و چند نقطه در عرض چرخ دنده ها که نبایستی اختلاف زیادی داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی کردن وضعیت یاتاقانهای چرخدنده محرک (جهت سنجش صدا و گرمای غیر عادی)-بازدید از سطح دندانه های چرخ اصلی - گوش دادن به صدای جعبه دنده ها مخصوصاً در موقعیت یاتاقانها و تماس با دست و اندازه گیری رمای بدنه جعبه دنده ها و چند نقطه در عرض چرخ دنده ها که نبایستی اختلاف زیادی داشته باشد. - Gear And Pinion
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | روغنکاری | Gear And Pinion120 | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز - اومالای 220 | 15 | 15 | 3 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891201 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز - اومالای 220 - Gear And Pinion
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Grizzly7 | بررسی مقدار سایش گریزلی کپ و ترک خوردگی انها در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی مقدار سایش گریزلی کپ و ترک خوردگی انها در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سیستم خنک کاری | Grizzly133 | بررسی مقدار جریان و دمای هوای خنک کننده گریزلی بارها و گریزلی ساپورت بارها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی مقدار جریان و دمای هوای خنک کننده گریزلی بارها و گریزلی ساپورت بارها - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Grizzly10 | بررسی ترک یا شکستگی (افتادن) grizzly caps و مسدود شدن فاصله میان گریزلی بارها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی ترک یا شکستگی (افتادن) grizzly caps و مسدود شدن فاصله میان گریزلی بارها - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Grizzly85 | تعویض Nose کپ و کپ گریزلیهای مربوط به ردیف 1 تا 3 از سمت شمال به تعداد هر ردیف 8 عدد و بازدید سایر گریزلی ها | 2880 | 15000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض Nose کپ و کپ گریزلیهای مربوط به ردیف 1 تا 3 از سمت شمال به تعداد هر ردیف 8 عدد و بازدید سایر گریزلی ها - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تمیز کردن | Grizzly107 | تمیز کردن سطوح از چسبیدن پودر کنسانتره به جدار که باعث افزایش دمای آن ناحیه می شود. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890904 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن سطوح از چسبیدن پودر کنسانتره به جدار که باعث افزایش دمای آن ناحیه می شود. - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Grizzly Bar For Firing Hood7 | بررسی سایش و خرابی کپ های روی گریزلی فارینگ هود ، در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش و خرابی کپ های روی گریزلی فارینگ هود ، در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد - Grizzly Bar For Firing Hood
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Grizzly Bar For Firing Hood85 | تعویض کامل گریزلی بار و کپ های مربوطه | 2880 | 10000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض کامل گریزلی بار و کپ های مربوطه - Grizzly Bar For Firing Hood
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Grizzly Cooling Duckt7 | بررسی سایش و خرابی داکتهای بیرون بر هوای خنک کننده گریزلی بارها(خروجی هوای کولینگ کریزلی بارها) و بررسی به صورت چشمی و نشتی هوا از قسمت های مختلف مسیر هوای خنک کننده گریزلی بارها انجام گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش و خرابی داکتهای بیرون بر هوای خنک کننده گریزلی بارها(خروجی هوای کولینگ کریزلی بارها) و بررسی به صورت چشمی و نشتی هوا از قسمت های مختلف مسیر هوای خنک کننده گریزلی بارها انجام گردد. - Grizzly Cooling Duckt
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Grizzly Cooling Duckt85 | تعویض داکت های خروجی هوا از گریزلی بارها به همراه کپ های مربوطه و نسوزکاری روی آنها برای 3تای سمت شمال | 2880 | 7000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض داکت های خروجی هوا از گریزلی بارها به همراه کپ های مربوطه و نسوزکاری روی آنها برای 3تای سمت شمال - Grizzly Cooling Duckt
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Grizzly Door57 | عملکرد صحیح باز و بسته شدن درب گریزلی به صورت لوکال چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | عملکرد صحیح باز و بسته شدن درب گریزلی به صورت لوکال چک شود - Grizzly Door
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Leakage Indicator57 | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900608 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد - Leakage Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی آب | Leakage Indicator68 | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز - Leakage Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Limit Frame102 | بررسی میزان فاصله بین سطح لیمیت فریم و سطح زیر پالت در قسمت زیر فیدن هاپر به میزان 3 میلیمتر | 90 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی میزان فاصله بین سطح لیمیت فریم و سطح زیر پالت در قسمت زیر فیدن هاپر به میزان 3 میلیمتر - Limit Frame
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سیستم خنک کاری | Load Wall133 | بررسی گردد که آب در لود وال جریان داشته باشد و سیستم خنک کاری می شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی گردد که آب در لود وال جریان داشته باشد و سیستم خنک کاری می شود - Load Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم آب | Load Wall154 | کلیه لوله و اتصالات مربوط به لودوال بررسی و در صورت نشتی و خرابی درخواست کار صادر و لوله و اتصالات خراب تعویض گردد | 60 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | کلیه لوله و اتصالات مربوط به لودوال بررسی و در صورت نشتی و خرابی درخواست کار صادر و لوله و اتصالات خراب تعویض گردد - Load Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Load Wall85 | تعویض Low Wall به همراه Break Retainer آن | 2400 | 5000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض Low Wall به همراه Break Retainer آن - Load Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Lump Indicator57 | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900705 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد - Lump Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی آب | Lump Indicator68 | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز - Lump Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Manual Dust Valve125 | بازکردن دریچه ها بازدید دبل فلپ های دستی و در صورت خرابی صدور درخواست کار جهت تعمیر و تعویض | 420 | 1500 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | مونتاژکار کارگاه ساخت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بازکردن دریچه ها بازدید دبل فلپ های دستی و در صورت خرابی صدور درخواست کار جهت تعمیر و تعویض - Manual Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Moving Part50 | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و مقسم های گریس پس از گریسکاری و عملکرد مقسم های گریس چک شود. | 480 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و مقسم های گریس پس از گریسکاری و عملکرد مقسم های گریس چک شود. - Moving Part
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Moving Part64 | تعویض وضعیت شیرهای تعبیه شده در مسیر گریسکاری و اتصال شیلنگهای مربوطه و استارت پمپ به صورت دستی تا گریسکاری و سپس برگرداندن شیرها به صورت قبلی | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض وضعیت شیرهای تعبیه شده در مسیر گریسکاری و اتصال شیلنگهای مربوطه و استارت پمپ به صورت دستی تا گریسکاری و سپس برگرداندن شیرها به صورت قبلی - Moving Part
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Oil Seal For Gear Reducer64 | گریسکاری Oil Seal های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | گریسکاری Oil Seal های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal For Gear Reducer
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pallet Arm Roller19 | آچار کشی پیچ و مهره های پالت آرم رولر با آچار چکش خور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچار کشی پیچ و مهره های پالت آرم رولر با آچار چکش خور - Pallet Arm Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pallet Frame19 | آچارکشی کلیه پیچ و مهره ای پالت فریم با آچار چکش خور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچارکشی کلیه پیچ و مهره ای پالت فریم با آچار چکش خور - Pallet Frame
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Pallet Frame102 | اندازه گیری فاصله پالت شفت با تراست ریل جهت بررسی سایش بیرینگ ها و بوش ها مرکز کپ بیرونی مربوط به شفت پالت - در صورت رسیدن به 205 باز کردن کپ مقابل از سمت بیرون با باز کردن پکینگ بیرونی و زدن فیلر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اندازه گیری فاصله پالت شفت با تراست ریل جهت بررسی سایش بیرینگ ها و بوش ها مرکز کپ بیرونی مربوط به شفت پالت - در صورت رسیدن به 205 باز کردن کپ مقابل از سمت بیرون با باز کردن پکینگ بیرونی و زدن فیلر - Pallet Frame
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Pallets Frame Assembly102 | اندازه گیری افقی بودن سطح پالت ها و فاصله بین دو پالت همجوار(پالتها باید افقی یا 3-5 میلیمتر لبه آنها از یکدیگر اختلاف داشته باشد) . تنظیم عمومی جهت بهره برداری. فاصله عمودی 6 میلیمتر و افقی 5 میلیمتر | 360 | 1800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اندازه گیری افقی بودن سطح پالت ها و فاصله بین دو پالت همجوار(پالتها باید افقی یا 3-5 میلیمتر لبه آنها از یکدیگر اختلاف داشته باشد) . تنظیم عمومی جهت بهره برداری. فاصله عمودی 6 میلیمتر و افقی 5 میلیمتر - Pallets Frame Assembly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pallets Frame Assembly10 | بازدیداز سطح پالتها جهت هرگونه ترک و سایش و دفرمگی. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بازدیداز سطح پالتها جهت هرگونه ترک و سایش و دفرمگی. - Pallets Frame Assembly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی دما | Partition Wall9 | کنترل دمای هوای خروجی پارتیشن وال دمای خروجی ثبت شود | 30 | 30 | 7 | CM3 - Current | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | کنترل دمای هوای خروجی پارتیشن وال دمای خروجی ثبت شود - Partition Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Partition Wall87 | بررسی نشتی هوا از اتصالات و لوله های پارتیشن وال | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی هوا از اتصالات و لوله های پارتیشن وال - Partition Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pick Up Roller129 | بررسی سایش رولرها و بازرسی از لحاظ لق نبودن و چرخش روان تجهیز . اطمینان از عملاکرد صحیح گریسکاری | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش رولرها و بازرسی از لحاظ لق نبودن و چرخش روان تجهیز . اطمینان از عملاکرد صحیح گریسکاری - Pick Up Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pick Up Roller19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و یاتاقان و تجهیز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و یاتاقان و تجهیز - Pick Up Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT05/06/07/08/09/1057 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT05/06/07/08/09/1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT05/06/07/08/09/1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT05/06/07/08/09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT05/06/07/08/09/1010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT05/06/07/08/09/1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT06140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT06
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT07140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT07
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT08140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT08
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT09140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT09
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT10140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Chain Bracket19 | اطمینان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های رولر چین با آچارکشی | 120 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اطمینان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های رولر چین با آچارکشی - Roller Chain Bracket
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Sand Seal87 | چک کردن نشتی از SAND SEAL | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880607 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن نشتی از SAND SEAL - Sand Seal
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SERVER COOLING-ECCR2H0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی فیلتر هوا | SERVER COOLING-ECCR2H04116 | چک و نظافت فیلتر | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک و نظافت فیلتر - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SERVER COOLING-ECCR2H0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SERVER COOLING-ECCR2H0410 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SERVER COOLING-ECCR2H0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Sprocket Chain7 | بررسی نحوه درگیری اسپراکت با رولر چین و وضعیت سایش به صورت چشمی اسپراکت چین در یک دور کامل کولینگ و همچنین سایش اسپراکت زنجیر شمالی و جنوبی با استفاده از شابلن گواه صنعت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نحوه درگیری اسپراکت با رولر چین و وضعیت سایش به صورت چشمی اسپراکت چین در یک دور کامل کولینگ و همچنین سایش اسپراکت زنجیر شمالی و جنوبی با استفاده از شابلن گواه صنعت - Sprocket Chain
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Support Rail19 | اطمنان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های ساپورت ریل داخل و خارج آن با آچارکشی | 120 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اطمنان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های ساپورت ریل داخل و خارج آن با آچارکشی - Support Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Support Rail7 | بررسی سایش ساپورت ریل- سایش موضعی پخ خوردگی و چگونگی تماس ریل با رولر که آیا در تمام رولرها به صورت مناسب است | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش ساپورت ریل- سایش موضعی پخ خوردگی و چگونگی تماس ریل با رولر که آیا در تمام رولرها به صورت مناسب است - Support Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Support Roller57 | بررسی وضعیت چرخش ساپورت رولرها و بررسی وضعیت یاتاقانهای ساپورت رولر شفت از حیث هرگونه صدا ، دما، وسایر شرایط غیر عادی و شل شدن یا خرابی seal plate یاتاقان ساپورت رولر | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880607 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی وضعیت چرخش ساپورت رولرها و بررسی وضعیت یاتاقانهای ساپورت رولر شفت از حیث هرگونه صدا ، دما، وسایر شرایط غیر عادی و شل شدن یا خرابی seal plate یاتاقان ساپورت رولر - Support Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE11/1257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE11/1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE11/1210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | TE11/12140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Trust Rail19 | اطمینان از سفت پیچ و مهره های تراست ریل با آچارکشی | 60 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اطمینان از سفت پیچ و مهره های تراست ریل با آچارکشی - Trust Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Trust Rail7 | چک کردن سایش سطح یا کنده شدن از سطح در محل هایی که ریلها به هم متصل شده اند همسطح قرار گرفته باشند . | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن سایش سطح یا کنده شدن از سطح در محل هایی که ریلها به هم متصل شده اند همسطح قرار گرفته باشند . - Trust Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Trust Roller19 | آچار کشی پیچ های صفحه محافظ بیرینگ جهت جلوگیری از شل شدگی پیچ های پایه و حفاظ تراست رولر آچار کشی به صورت دستی جهت اطمینان از عدم شل شدن آنها | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچار کشی پیچ های صفحه محافظ بیرینگ جهت جلوگیری از شل شدگی پیچ های پایه و حفاظ تراست رولر آچار کشی به صورت دستی جهت اطمینان از عدم شل شدن آنها - Trust Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Trust Roller102 | اندازه گیری فاصله بین تراست رولرها و تراست ریل به میزان یک میلیمتر و در صورت نیاز تنظیم | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اندازه گیری فاصله بین تراست رولرها و تراست ریل به میزان یک میلیمتر و در صورت نیاز تنظیم - Trust Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TT11/1257 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به آن و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به آن و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT11/1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT11/1210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Wind Box87 | بررسی نشتی هوا و مواد از قسمت فریم ایرسیل های داخلی و خارجی بین دیوار وین باکس و سطح زیر پالت | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی هوا و مواد از قسمت فریم ایرسیل های داخلی و خارجی بین دیوار وین باکس و سطح زیر پالت - Wind Box
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS51~5657 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS51~5648 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS51~5695 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS51~5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS51~5610 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS51~5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS57/58-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS57/58-JB95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS57/58-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS57/58-JB10 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی پروکسیمیتی سوئیچ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی پروکسیمیتی سوئیچ - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS57/58-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS57/5857 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل وباز و بسته کردن گریزلی از صحت عملکرد و گرفتن فرمان سنسورها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل وباز و بسته کردن گریزلی از صحت عملکرد و گرفتن فرمان سنسورها مطمئن شوید - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS57/5848 | از محکم بودن پروکسیمیتی در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت نگهدارنده سنسور مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن پروکسیمیتی در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت نگهدارنده سنسور مطمئن شوید - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS57/58102 | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10-15 میلیمتر باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10-15 میلیمتر باشد - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS57/5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS57/5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX57/5857 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX57/5848 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX57/5895 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 15 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX57/5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX57/5810 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX57/5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZY7357 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY7348 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY7395 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY7392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY7310 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY7312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - ZY73
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Air Breather
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی الاینمنت | Gear Box53 | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 10 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Air Breather
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی دما | Gear Box9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | تعویض روغن | Gear Box63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . - Gear Box
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110AP1 | ME01 | AP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110AP1 | ME01 | AP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی دما | Bearing9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Chain125 | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود . - Chain
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | L-beam125 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد . - L-beam
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی پیچ و مهره ها | L-beam19 | تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد . | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد . - L-beam
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Link7 | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Link
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pan20 | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901130 | تعمیرکار - زرپی جوش | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد - Pan
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Rail7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد . - Rail
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Roller7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . - Roller
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی لقی | Roller61 | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد . - Roller
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی پکینگ و یا سیل | Seal26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . - Seal
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Sporaket7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . - Sporaket
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | RS51/6157 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره - RS51/61
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS51/61104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد) - RS51/61
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/61
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | SS 51/5857 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره - SS 51/58
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی میزان فاصله | SS 51/58102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS 51/58
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS 51/5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS 51/58
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS 51/5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS 51/58
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ْGate57 | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد . - ْGate
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | ْGate7 | ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود . - ْGate
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Apron Feeder19 | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد | 120 | 300 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد - Apron Feeder
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890124 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Chute125 | وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد . - Chute
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . - Chute
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Connecting Rod125 | ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد . - Connecting Rod
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Hydraolic coupling125 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد. | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد. - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraolic coupling35 | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد . - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraolic coupling38 | در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | تمیز کردن | Hydraolic coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Link48 | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد . - Link
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Locking Washer129 | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد . | 10 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد . - Locking Washer
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pan48 | کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Pan
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Pan7 | wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد . - Pan
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pan20 | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 180 | 600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Pan
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Pully125 | وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010625 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Pully
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Rail7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Rail
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Roller48 | بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها | 240 | 400 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Roller7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی لقی | Roller61 | رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود . - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | گریسکاری | Roller64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 300 | 3000 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Seal26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . - Seal
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Sporaket7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . - Sporaket
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی میزان کشش | V-belt148 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد . - V-belt
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-belt20 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد - V-belt
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | کالیبراسیون | PT01140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT01
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Receiver57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Air Receiver48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Receiver87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Receiver10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی... - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد. - Air Trap
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی عملکرد صحیح - Pressure Gauge
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | کالیبراسیون | PT02140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT02
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0357 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | کالیبراسیون | PT03140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT03
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0448 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | کالیبراسیون | PT04140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT04
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | کالیبراسیون | PT01140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT01
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 60 | 8 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 60 | 169 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR1 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR2 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR3 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR4 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR5 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR5 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR5 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR6 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR6 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR6 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT1557 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT1595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | کالیبراسیون | PT15140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT15
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده را چک کنید تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر ظاهری و تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده را چک کنید تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر ظاهری و تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطریها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد.قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. با هماهنگی واحد حراست | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطریها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد.قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. با هماهنگی واحد حراست - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک گردد با هماهنگی واحد حراست | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک گردد با هماهنگی واحد حراست - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخ تابلو و ترمینال باطری ها را آچار کشی کنید با هماهنگی واحد حراست | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخ تابلو و ترمینال باطری ها را آچار کشی کنید با هماهنگی واحد حراست - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | وضعیت کابل و وایرها سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن باطری ها و خروجی و ورودی یو پی اس بررسی گردد | 20 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | وضعیت کابل و وایرها سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن باطری ها و خروجی و ورودی یو پی اس بررسی گردد - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بازرسی و سرویس کامل | Filter129 | بازرسی و سرویس کامل فیلتر و در صورت نیاز تعویض فیلتر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | بازرسی و سرویس کامل فیلتر و در صورت نیاز تعویض فیلتر - Filter
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی | 50 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. - Gear Box
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Housing Bearing
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52/53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52/53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52/53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52/53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52/53-JB12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS52/5357 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52/5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52/5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52/5312 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52A,B-RS62A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52A,B-RS62A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52A,B-RS62A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52A,B-RS62A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52A,B-RS62A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52A,B-RS62A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. - Gear Box
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | گریسکاری | Conterweighte64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010230 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود - Conterweighte
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS53/54ABCD/55/58A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/54ABCD/55/58A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/54ABCD/55/58A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/54ABCD/55/58A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/54ABCD/55/58A,B,C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/54ABCD/55/58A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود. - Scraper
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد - Self Alignment Idler Support
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX53
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Conterweighte107 | باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | گریسکاری | Conterweighte64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود - Conterweighte
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51-00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51-00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51-00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51-00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51-00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010331 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX51
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی. - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 120BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد . | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد . - Chute
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی انحراف | Coterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Coterweighte
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Coterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Coterweighte
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001213 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54/57-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54/57-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54/57-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54/57-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54/57-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5757 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5757 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010117 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد - Scraper Plate
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010602 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000915 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS56A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS56A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS56A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS56A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS56A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS56A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010729 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB56/66A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB56/66A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB56/66A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB56/66A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB56/66A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS56-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS56-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS56-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS56-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS56-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS5657 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد. - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS56/66A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS56/66A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS56/66A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS56/66A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS56/66A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS56/66A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد . - Scraper Plate
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5648 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS56102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5610 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX5657 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX56
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB02 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثر دما جهت بیرینگ موتورها 70درجه سانتیگراد و جهت بدنه موتورها 80 درجه و مقدار مجاز ویبره 4.5 میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 120BC4 | ME02 | BC | حداکثر دما جهت بیرینگ موتورها 70درجه سانتیگراد و جهت بدنه موتورها 80 درجه و مقدار مجاز ویبره 4.5 میلیمتر بر ثانیه - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS57A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010527 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler Support57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler Support
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR ZX58/62/ZY6048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR ZX58/62/ZY6095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR ZX58/62/ZY6092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR ZX58/62/ZY6010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR ZX58/62/ZY6012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB57/67A , JB001 , 00248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB57/67A , JB001 , 00295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB57/67A , JB001 , 00292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB57/67A , JB001 , 00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB57/67A , JB001 , 00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS57/67A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS57/67A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS57/67A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS57/67A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS57/67A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS57/67A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5748 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS57102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5710 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. - V-Cleaning
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX58/ZY60/ZX6257 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX58/ZY60/ZX6248 | از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX58/ZY60/ZX62102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد. - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX58/ZY60/ZX6210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX58/ZY60/ZX6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX59/ZY6157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید - ZX59/ZY61
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX59/ZY6148 | از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید - ZX59/ZY61
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX59/ZY6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX59/ZY61
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 120BC5 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS58 A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS58 A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS58 A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS58 A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS58 A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS58 A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010112 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB58A,68A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB58A,68A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB58A,68A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB58A,68A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB58A,68A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960401 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS58/68 A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS58/68 A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS58/68 A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS58/68 A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS58/68 A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS58/68 A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5848 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS58102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5810 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX6157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX6195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX61
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | nan - Gear Box
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890211 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chut
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,DS51C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,DS51C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,DS51C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,DS51C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,DS51C10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,DS51C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | گریسکاری | Hosing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Hosing Bearing
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,JB51/52B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,JB51/52B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,JB51/52B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,JB51/52B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,JB51/52B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS 5257 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS 5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS 5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 5212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,RS51/52B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,RS51/52B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,RS51/52B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,RS51/52B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,RS51/52B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,RS51/52B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گرددو جهت تنظیم رابرها فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گرددو جهت تنظیم رابرها فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX51
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chut
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,DS52C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,DS52C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,DS52C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,DS52C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,DS52C10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,DS52C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | گریسکاری | Hosing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Hosing Bearing
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydraulic Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010307 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Hydraulic Coupling
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LS5412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53A/B/C,JB54A/B/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53A/B/C,JB54A/B/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53A/B/C,JB54A/B/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53A/B/C,JB54A/B/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53A/B/C,JB54A/B/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53A/B/C,RS54A/B/C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53A/B/C,RS54A/B/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53A/B/C,RS54A/B/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53A/B/C,RS54A/B/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53A/B/C,RS54A/B/C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53A/B/C,RS54A/B/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5257 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX52
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chut
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,DS53C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,DS53C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,DS53C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,DS53C10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,DS53C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | گریسکاری | Hosing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Hosing Bearing
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LS5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LS5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LS5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LS5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LS5612 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB55A/B,JB56A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB55A/B,JB56A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB55A/B,JB56A/B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB55A/B,JB56A/B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB55A/B,JB56A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5657 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5612 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | PlatForm19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - PlatForm
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS55A/B,RS56A/B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS55A/B,RS56A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS55A/B,RS56A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS55A/B,RS56A/B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS55A/B,RS56A/B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS55A/B,RS56A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraprer Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraprer Plate
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraprer Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraprer Plate
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX53
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - ماشین
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | VIB.ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC02.VIB.ME01 | 160BC2.VIB.ME01 | 160BC2.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC2 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. - Gear Box
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد - Gear Box
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | گریسکاری | Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010509 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Bearing Hosing
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC1 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد - Chute
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . - Deflector Rubber
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS03,DS0457 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS03,DS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS03,DS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS03,DS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS03,DS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS03,DS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS03,DS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/02
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Coupling38 | در صورت وجود صدای غیرعادی و ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | در صورت وجود صدای غیرعادی و ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تعویض روغن | Hydraulic Coupling63 | ابتدا کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز کاملا نظافت گردد و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن Tellus 32 به مقدار 19 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ابتدا کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز کاملا نظافت گردد و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن Tellus 32 به مقدار 19 لیتر - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . - Idler Support
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01~0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01~0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01~0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01~0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01~0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01~08
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS03/LS0457 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS03/LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS03/LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS03/LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS03/LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS03/LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS03/LS04
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . - Scraper
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. - Skirtboard
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS01
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC01 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. - Gear Box
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد - Gear Box
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | گریسکاری | Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Bearing Hosing
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 160BC2 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد - Chute
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . - Deflector Rubber
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS05/0657 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS05/0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS05/0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS05/0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS05/06
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . - Idler Support
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0557 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS05
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS03/0457 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS03/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS03/0492 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS03/04
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . - Scraper
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. - Skirtboard
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160BC02 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک و آچارکشی شود. - Gear Box
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC1 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS61A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A,B,C,D
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با هماهنگی برق اقدام به باز کردن موتور و چک کردن کوپلینگ و اسپایدر آن نمائید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | با هماهنگی برق اقدام به باز کردن موتور و چک کردن کوپلینگ و اسپایدر آن نمائید - Flexible Coupling
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB61/63A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB61/63A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB61/63A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB61/63A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB61/63A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB61/63A,B , JB001
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS61-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS61-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS61-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS61-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS61-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS61-JB
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS6157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS6195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | سیل هوزینگ درامها کنترل و در صورت بیرون آمدن و خرابی لبه سیل گزارش شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سیل هوزینگ درامها کنترل و در صورت بیرون آمدن و خرابی لبه سیل گزارش شود - Pulley Hosing Bearing
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/63A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/63A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS61/63A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/63A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/63A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/63A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63A,B
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود - Scraper
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد بین شوت و اسکراپر باید تمیز گردد | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بین شوت و اسکراپر باید تمیز گردد - Scraper
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. - Self Alignment Idler Support
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکیرت برد چک شود و آچار کشی گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکیرت برد چک شود و آچار کشی گردد - Skirtboard
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با گازوئیل شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با گازوئیل شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510BC2 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS62A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS62A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS62A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS62A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS62A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS62A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS62A,B,C,D
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش اسپایدر به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و اسپایدر تعویض گردد | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش اسپایدر به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و اسپایدر تعویض گردد - Flexible Coupling
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB62/64A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB62/64A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB62/64A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB62/64A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB62/64A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB62/64A,B , JB001
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS62-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS62-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS62-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS62-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS62-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS62-JB
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS6257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS6248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS6295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب ان نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب ان نظافت گردد - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS62/64A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS62/64A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS62/64A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS62/64A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS62/64A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS62/64A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS62/64A,B
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود - Scraper
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد - Scraper
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. - Self Alignment Idler Support
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک و آچار کشی گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک و آچار کشی گردد - Skirtboard
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS62102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS62
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010718 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | میزان سایش تفلون و پیچهای نگهدارنده آن کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | میزان سایش تفلون و پیچهای نگهدارنده آن کنترل شود - Deflector Plate
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/71A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920105 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/71A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/71A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/71A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930714 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/71A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921107 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/71A,B , JB001
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 15 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و پراب آن تمیز گردد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و پراب آن تمیز گردد - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 60 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | کارشناس برنامه ریزی و مهندسی تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/71A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/71A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/71A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/71A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/71A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/71A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/71A
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود. | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود. - Scraper
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010718 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PTC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها ترمینال داخل BOX ها را نیز چک کند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها ترمینال داخل BOX ها را نیز چک کند - PTC
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 240 | 400 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC2 | ME02 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Deflector Plate
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/72A,B,C , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/72A,B,C , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/72A,B,C , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/72A,B,C , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/72A,B,C , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/72A,B,C , JB001
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 60 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/72A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/72A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/72A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/72A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/72A,B,C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/72A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/72A,B,C
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5257 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX52
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX52
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی گردد - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 14.8لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 14.8لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | RM - Ready Maintenance | 13991213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC3 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلون داخل شوت دیسشارژ چک گردد و در صورت چسبندگی مواد به واحد تولید جهت نظافت اعلام شود | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | تفلون داخل شوت دیسشارژ چک گردد و در صورت چسبندگی مواد به واحد تولید جهت نظافت اعلام شود - Chute
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم اهرم آن در صورن نیاز | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم اهرم آن در صورن نیاز - Deflector Plate
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و بک استاپ - ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و بک استاپ - ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود - Flexible Coupling
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام شود - Idler
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی و تنظیم idler support | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچارکشی و تنظیم idler support - Idler Support
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/73A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/73A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/73A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/73A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/73A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB53/73A , JB001
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/73A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/73A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/73A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/73A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/73A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/73A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/73A
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ های اسکراپر شوت و واش باکس با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ های اسکراپر شوت و واش باکس با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت - Skirtboard
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC3 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 320 به مقدار 18لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 320 به مقدار 18لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520BC4 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 60 | 100 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME01 | BC | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز - ماشین
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC4 | VIB.ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | کنترل ریزش مواد بر روی سطح بلت در قسمت شوت ورودی با تنظیم دفلکتور در صورت نیاز - کنترل تمامی پلوها در هنگام قرار گرفتن بر روی سطح بلت و تنظیم آنها در صورت انحراف بلت (در قسمت کانترویت انحراف بلت کنترل شود) | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | کنترل ریزش مواد بر روی سطح بلت در قسمت شوت ورودی با تنظیم دفلکتور در صورت نیاز - کنترل تمامی پلوها در هنگام قرار گرفتن بر روی سطح بلت و تنظیم آنها در صورت انحراف بلت (در قسمت کانترویت انحراف بلت کنترل شود) - Belt
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار و میزان کشش آن و محل اسپلایس کنترل شود. ضمنا ضخامت لبه های بلت اندازه گیری و اعلام گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سطح نوار و میزان کشش آن و محل اسپلایس کنترل شود. ضمنا ضخامت لبه های بلت اندازه گیری و اعلام گردد - Belt
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | تمیز کردن | Belt107 | با استفاده از پاروی تفلونی سطح سینی قرار گزفته در بالای بینها به طور کامل تمیز گردد. | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با استفاده از پاروی تفلونی سطح سینی قرار گزفته در بالای بینها به طور کامل تمیز گردد. - Belt
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | تفلونهای داخل شوت دیسشارژ چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | تفلونهای داخل شوت دیسشارژ چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد - Conterweighte
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Conterweighte7 | میزان سایش روکش رابری bend pulley های کانترویت کنترل شده و در صورت مشخص شدن بدنه فلزی پولی نیاز به تعویض می باشد | 10 | 10 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | میزان سایش روکش رابری bend pulley های کانترویت کنترل شده و در صورت مشخص شدن بدنه فلزی پولی نیاز به تعویض می باشد - Conterweighte
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم آن در صورن نیاز | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم آن در صورن نیاز - Deflector Plate
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنتها تعویض گردد | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنتها تعویض گردد - Flexible Coupling
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | تعویض روغن | Hydraulic Coupling63 | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید - Hydraulic Coupling
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون نیاز به توقف رفع جام شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون نیاز به توقف رفع جام شود - Idler
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی و تنظیم idler support | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچارکشی و تنظیم idler support - Idler Support
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/74A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/74A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/74A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/74A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/74A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/74A , JB001
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/74A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/74A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/74A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/74A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/74A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/74A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/74A
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Scraper Plate
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شده و در صورت عبور کردن مواد رابرها تنظیم شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شده و در صورت عبور کردن مواد رابرها تنظیم شود - Skirtboard
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی سایش | Steel Plate7 | بررسی میزان سایش پلیت های استیلی زیر بلت در محل نشستن پلوها و با تفلون انهاو پیچ های نصب شده | 30 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی میزان سایش پلیت های استیلی زیر بلت در محل نشستن پلوها و با تفلون انهاو پیچ های نصب شده - Steel Plate
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 2.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 2.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | تعویض قطعه | BREAK85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | تعویض لنت - BREAK
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 60 | 100 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور و بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن پروانه خنک کننده | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور و بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن پروانه خنک کننده - ماشین
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951104 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | ME03 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز - ماشین
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520BC5 | VIB.ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد - Conterweighte
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS55A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS55A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS55A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS55A,B,C,D102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS55A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS55A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS55A,B,C,D
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود - Flexible Coupling
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری و بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری و بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) - Idler
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000918 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB55,001,00348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB55,001,00395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB55,001,00392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB55,001,00310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB55,001,00312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB55,001,003
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB55/75A,ZX69/ZY7148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB55/75A,ZX69/ZY7195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB55/75A,ZX69/ZY7192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB55/75A,ZX69/ZY7110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB55/75A,ZX69/ZY7112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB55/75A,ZX69/ZY71
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS55-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS55-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS55-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS55-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS55-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS55-JB
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5557 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000918 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS55/75A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS55/75A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS55/75A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS55/75A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS55/75A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS55/75A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS55/75A
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد - Scraper
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی کلمپها و پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | تمامی کلمپها و پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها چک شده و در صورت ریزش مواد باید تنظیم شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | سایش رابرها چک شده و در صورت ریزش مواد باید تنظیم شود - Skirtboard
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5548 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS55102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5510 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS55
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | رسوب زدایی | Wash Boxٌ42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Boxٌ
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX69/ZY7757 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX69/ZY7748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX69/ZY7795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX69/ZY7792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX69/ZY7710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX69/ZY77
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX69/ZY7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX69/ZY77
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000611 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 1 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ در صورت نیاز به تعویض تعویض شود | 30 | 30 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC1 | ME01 | BC | بررسی ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ در صورت نیاز به تعویض تعویض شود - ماشین
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC1 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرهااز نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | سنتر آیدلرهااز نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS81A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS81A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS81A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS81A,B,C,D102 | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS81A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS81A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS81A,B,C,D
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت ها - Idler Support
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB61/81A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB61/81A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB61/81A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB61/81A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB61/81A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB61/81A , JB001
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/81A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/81A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/81A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/81A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/81A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/81A
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC1 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS81102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS81
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS81
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS81
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC10 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC10 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Center Idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - Center Idler
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی سایش | Center Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Center Idler
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS90A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS90A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS90A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS90A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS90A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS90A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS90A,B,C,D
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB70/90A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB70/90A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB70/90A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB70/90A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB70/90A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB70/90A , JB001
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS70/90A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS70/90A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS70/90A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS70/90A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS70/90A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS70/90A
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9048 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS90102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS90
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC10 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC11 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC11 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS91A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS91A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS91A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS91A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS91A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS91A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS91A,B,C,D
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال واستارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال واستارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB71/91A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB71/91A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB71/91A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB71/91A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB71/91A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB71/91A ,JB001
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS71/91A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS71/91A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS71/91A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS71/91A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS71/91A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS71/91A
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS91102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS91
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC11 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC12 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC12 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS92A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS92A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS92A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS92A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS92A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS92A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS92A,B,C,D
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB72/92A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB72/92A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB72/92A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB72/92A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB72/92A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB72/92A , JB001
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS72/92A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS72/92A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS72/92A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS72/92A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS72/92A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS72/92A
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS92102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS92
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC12 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890609 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC13 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS93A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS93A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS93A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS93A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS93A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS93A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS93A,B,C,D
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB73/93A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB73/93A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB73/93A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB73/93A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB73/93A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB73/93A ,JB001
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | گریسکاری | Pulley Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Bearing Hosing
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS73/93A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS73/93A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS73/93A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS73/93A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS73/93A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS73/93A
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS93102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS93
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC13 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890609 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC14 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC14 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS94A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS94A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS94A,B,C,D92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS94A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS94A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS94A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS94A,B,C,D
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB74/94A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB74/94A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB74/94A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB74/94A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB74/94A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB74/94A ,JB001
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Bearing Hosing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Bearing Hosing26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Bearing Hosing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | گریسکاری | Pulley Bearing Hosing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Bearing Hosing
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS74/94A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS74/94A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS74/94A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS74/94A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS74/94A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS74/94A
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت عدم چرخش، با نظافت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت عدم چرخش، با نظافت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. - Self Alignment Idler Support
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. - Skirtboard
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. - Skirtboard
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS94102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS94
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC14 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. - V-Cleaning
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990722 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC2 | ME01 | BC | گریسکاری شود - ماشین
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC2 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS82A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS82A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS82A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS82A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS82A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS82A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS82A,B,C,D
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB62/82A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB62/82A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB62/82A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB62/82A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB62/82A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB62/82A , JB001
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS62/82A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS62/82A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS62/82A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS62/82A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS62/82A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS62/82A
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930428 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC2 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS82102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS82
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010308 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13980614 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941227 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC3 | ME01 | BC | بدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC3 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS83A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS83A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS83A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS83A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS83A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS83A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS83A,B,C,D
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB63/83A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB63/83A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB63/83A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB63/83A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB63/83A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB63/83A ,JB001
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS63/83A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS63/83A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS63/83A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS63/83A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS63/83A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS63/83A
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC3 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS83102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS83
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC4 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS84A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS84A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS84A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS84A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS84A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS84A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS84A,B,C,D
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB64/84A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB64/84A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB64/84A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB64/84A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB64/84A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB64/84A , JB001
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 60 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS64/84A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS64/84A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS64/84A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS64/84A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS64/84A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS64/84A
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC4 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS84102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS84
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13980616 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC5 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610BC5 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC5 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS85A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS85A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS85A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS85A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS85A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS85A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS85A,B,C,D
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB65/85A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB65/85A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB65/85A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB65/85A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB65/85A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB65/85A , JB001
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS65/85A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS65/85A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS65/85A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS65/85A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS65/85A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS65/85A
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930428 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC5 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC5 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8548 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS85102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS85
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC5 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC6 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC6 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دو سمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دو سمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. - center idler
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS86A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS86A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS86A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS86A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS86A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS86A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS86A,B,C,D
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB66/86A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB66/86A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB66/86A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB66/86A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB66/86A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB66/86A ,JB001
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | pulley bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | pulley bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | pulley bearing housing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | گریسکاری | pulley bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - pulley bearing housing
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS66/86A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS66/86A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS66/86A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS66/86A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS66/86A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS66/86A
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC6 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. - Skirtboard
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 610BC6 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8648 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS86102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS86
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC6 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7/7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7/7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شودد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شودد - Gear Box
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC7 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891223 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS87A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS87A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS87A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS87A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS87A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS87A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS87A,B,C,D
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB67/87A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB67/87A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB67/87A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB67/87A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB67/87A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB67/87A , JB001
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS67/87A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS67/87A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS67/87A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS67/87A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS67/87A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS67/87A
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های اسکراپر تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های اسکراپر تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8748 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS87102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS87
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC7 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC8 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS88A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS88A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS88A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS88A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS88A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS88A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS88A,B,C,D
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB68/88A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB68/88A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB68/88A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB68/88A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB68/88A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB68/88A , JB001
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS68/88A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS68/88A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS68/88A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS68/88A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS68/88A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS68/88A
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8848 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS88102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS88
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC8 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610BC9 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001103 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. - Belt
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. - Conterweighte
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS89A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS89A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS89A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS89A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS89A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS89A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS89A,B,C,D
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB69/89A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB69/89A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB69/89A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB69/89A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB69/89A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB69/89A , JB001
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS69/89A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS69/89A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS69/89A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS69/89A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS69/89A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS69/89A
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. - Skirtboard
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS8948 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS89102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS8910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS8912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS89
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610BC9 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 30.1 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 30.1 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. - Belt
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه داخلی و خارجی شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی (شکم دادن و مانند آن) شده ضمن درجریان قرار دادن دفتر فنی درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بدنه داخلی و خارجی شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی (شکم دادن و مانند آن) شده ضمن درجریان قرار دادن دفتر فنی درخواست کار صادر شود. - Chute
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/55A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/55A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/55A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/55A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/55A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/55A , JB001
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهرهای پولی کانترویت(1پولی) پولی ابتدایی و انتهایی (2 پولی) و اسنب پولی ( 2پولی) جمعاً 5 پولی خط بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهرهای پولی کانترویت(1پولی) پولی ابتدایی و انتهایی (2 پولی) و اسنب پولی ( 2پولی) جمعاً 5 پولی خط بررسی و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS51/55A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/55A
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز به میزان حداکثر املی متر از سطح بلت تنظیم گردد چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و ریگلاژ وجود نداشته باشد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز به میزان حداکثر املی متر از سطح بلت تنظیم گردد چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و ریگلاژ وجود نداشته باشد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | رابر اسکراپر پلیت تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | رابر اسکراپر پلیت تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. - Scraper Plate
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. - Self Alignment Idler
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید بررسی شود و در صورتنیاز تنظیم گردد و چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید بررسی شود و در صورتنیاز تنظیم گردد و چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. - Skirtboard
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز به میزان نیم میلیمتر از سطح بلت تنظیم گردد و چنانچه سایش به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز به میزان نیم میلیمتر از سطح بلت تنظیم گردد و چنانچه سایش به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر شود. - V-Cleaning
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس و در صورت نیاز تعویض نازل ها و شیرآلات نیز رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC1 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس و در صورت نیاز تعویض نازل ها و شیرآلات نیز رسوب زدایی و روانکاری گردد - Wash Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورت وجود خرابی،پارگی،یا ترک بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورت وجود خرابی،پارگی،یا ترک بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر شود. - Belt
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه (داخلی و خارجی)بالایی و مرکزی(upper and intermediate ) شوت و همچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بدنه (داخلی و خارجی)بالایی و مرکزی(upper and intermediate ) شوت و همچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/56A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/56A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/56A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/56A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/56A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/56A , JB001
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890513 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی(جمعاً دو پولی) بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی(جمعاً دو پولی) بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/56A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS52/56A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/56A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/56A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/56A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/56A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/56A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/56A
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Scraper
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler57 | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. - Self Alignment Idler
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | هاردوکس های داخلی اسکرت برد بررسی گردد و در صورت سایش زیاد درخواست کار تعویض صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | هاردوکس های داخلی اسکرت برد بررسی گردد و در صورت سایش زیاد درخواست کار تعویض صادر گردد. - Skirtboard
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC2 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد. - Fan
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی ضمن نوشتن در متن PM شفاها یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی ضمن نوشتن در متن PM شفاها یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 17 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 17 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | هر 6000 ساعت 50 گرم گریس زده شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME01 | BC | هر 6000 ساعت 50 گرم گریس زده شود - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. - Belt
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Bend Pulley7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. - Bend Pulley
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه (داخلی و خارجی) بالایی وهمچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بدنه (داخلی و خارجی) بالایی وهمچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | فلکسیبل کوپلینگ باز شده و محل کوپل بررسی گردد.چنانچه پنجه ها و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | فلکسیبل کوپلینگ باز شده و محل کوپل بررسی گردد.چنانچه پنجه ها و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | تعویض روغن | Hydraulic Coupling63 | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید - Hydraulic Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | کاور هیدروکوپلینگ باز و هیدروکوپلینگ با فشار هوا و برس (قلم مو) تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | کاور هیدروکوپلینگ باز و هیدروکوپلینگ با فشار هوا و برس (قلم مو) تمیز گردد - Hydraulic Coupling
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/57A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/57A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/57A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/57A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/57A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/57A,B , JB001
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.. - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/57A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS53/57A,B,C104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/57A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/57A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/57A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/57A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/57A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/57A,B,C
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Scraper
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. - Self Alignment Idler Support
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler Support7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler Support
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. - Skirtboard
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Box
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX53
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Breather
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 8.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 8.7 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس با برس تمیز شود - Gear Box
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 620BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | بدنه (داخلی و خارجی) شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی(شکم دادن و مانند آن) شده بود ضمن در جریان قراردادن دفتر فنی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بدنه (داخلی و خارجی) شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی(شکم دادن و مانند آن) شده بود ضمن در جریان قراردادن دفتر فنی درخواست کار صادر گردد. - Chute
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Flexible Coupling
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/58A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/58A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/58A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/58A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/58A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/58A ,JB001
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | بررسی کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی. ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی. ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pulley Hosing Bearing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | گریسکاری | Pulley Hosing Bearing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - Pulley Hosing Bearing
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/58A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS54/58A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/58A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/58A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/58A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/58A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/58A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/58A
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Scraper129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. - Scraper
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Scraper
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود - Scraper
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. - Self Alignment Idler
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی سایش | Self Alignment Idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - Self Alignment Idler
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | ابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | ابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 باشد - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | رسوب زدایی | Wash Box42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 620BC4 | XXXX | BC | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس - Wash Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890803 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | nan - Gear Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 740BC1 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 740BC1 | ME02 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | باز کردن کاور باکس کانترویت و تمیز کردن مواد داخل باکس و نصب مجدد آن با سیل بندی مناسب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | باز کردن کاور باکس کانترویت و تمیز کردن مواد داخل باکس و نصب مجدد آن با سیل بندی مناسب - Conterweighte
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/55A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/55A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/55A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/55A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/55A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد وپراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد وپراب آن نظافت گردد - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و بیرینگ و لاک نات کنترل شود | 60 | 130 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و بیرینگ و لاک نات کنترل شود - Pulley Hosing Bearing
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS53/55A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربو طه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربو طه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Scraper Plate
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX53
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 740BC2 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PI - Periodic Inspection | 13900729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی انحراف | Coterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Coterweighte
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | تمیز کردن | Coterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Coterweighte
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/56A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/56A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/56A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/56A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/56A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس تمیز گردد - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور سخت سازی | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Bearing
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Bearing19 | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و لاک نات و بیرینگ آن کنترل شود | 60 | 130 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و لاک نات و بیرینگ آن کنترل شود - Pulley Bearing
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/56A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS54/56A,B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/56A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/56A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/56A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/56A,B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/56A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890623 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد - Hosing Bearing
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B,C ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B,C ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B,C ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B,C ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B,C ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51/52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51/52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51/52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51/52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51/52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS51/5257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51/5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51/5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51/5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51/5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51/5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010125 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper Plate
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX51
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار اعلام گردد. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار اعلام گردد. - Belt
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن داشته باشد و در صورت پاشش روغن گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن داشته باشد و در صورت پاشش روغن گزارش گردد . - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Coupling38 | صدای غیر عادی و ویبره غیر عادی گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | صدای غیر عادی و ویبره غیر عادی گزارش گردد . - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/55/56/57A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/55/56/57A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/55/56/57A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/55/56/57A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/55/56/57A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/55/56/57A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS54/55/56/57A,B,C,D104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/55/56/57A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/55/56/57A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/55/56/57A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/55/56/57A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/55/56/57A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز نسبت به تنظیم فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm اقدام گردد گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز نسبت به تنظیم فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm اقدام گردد گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Scraper Plate
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. - V-Cleaning
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار گزارش گردد . - Belt
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS15A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS15A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS15A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS15A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS15A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS15A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | ساپورت ایدلرها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ساپورت ایدلرها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 45 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS15-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS15-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS15-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS15-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS15-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS1557 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1510 | ابتدا بلاک گردد و سپس پراپ آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس پراپ آن تمیز گردد - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS15/16/17/18A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS15/16/17/18A,B,C,D104 | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS15/16/17/18A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS15/16/17/18A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS15/16/17/18A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS15/16/17/18A,B,C,D10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 45 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS15/16/17/18A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper Plate
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 60 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS1548 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS15102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS1510 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. - V-Cleaning
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS19A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS19A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS19A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS19A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS19A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS19A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB19,00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB19,00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB19,00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB19,00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB19,00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB19/20/21/22A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB19/20/21/22A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB19/20/21/22A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB19/20/21/22A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB19/20/21/22A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS19-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS19-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS19-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS19-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS19-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS1957 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1910 | ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 820BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS19/20/21/22A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS19/20/21/22A,B,C,D104 | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS19/20/21/22A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS19/20/21/22A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS19/20/21/22A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS19/20/21/22A,B,C,D10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS19/20/21/22A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS1948 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS19102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS1910 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS1912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE01,0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01,02
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01,0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01,02
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS23A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS23A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS23A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS23A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS23A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS23A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB23-00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB23-00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB23-00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB23-00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB23-00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB23/24A,B,C,D-51/52A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB23/24A,B,C,D-51/52A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB23/24A,B,C,D-51/52A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB23/24A,B,C,D-51/52A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB23/24A,B,C,D-51/52A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS2348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS23102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS2310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX10/2357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX10/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX10/2395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX10/2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX10/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX10/2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX10/23
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001124 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS61A/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | اپراتور استکر 810 | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد - Hosing Bearing
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B,C ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980319 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B,C ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B,C ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B,C ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980319 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B,C ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS22-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS22-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS22-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS22-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS22-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS61/63104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900625 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS61/6395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper Plate
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13980318 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13971101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX51
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS23-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS23-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS23-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS23-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS24-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS24-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS24-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS24-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2457 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS25-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS25-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS25-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS25-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2557 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS61-JB,JB0095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891223 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE0148 | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها و عملکرد صحیح آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها و عملکرد صحیح آن - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | چک کردن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UE01- PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور:تست دستیف فنر کنتاکتور،کلید،فیوز،بی متال،رله:باقطع و وصل کردن ولتاژ گیری ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 40 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور:تست دستیف فنر کنتاکتور،کلید،فیوز،بی متال،رله:باقطع و وصل کردن ولتاژ گیری ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE01- PANEL48 | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت و محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه | 40 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت و محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01- PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت ارت | UE01- PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01- PANEL10 | چک کردن و تمیز کردن کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 40 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | چک کردن و تمیز کردن کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01- PANEL12 | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه | 52 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه - UE01- PANEL
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 13910921 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن لوله کاندوییت و فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | محکم بودن لوله کاندوییت و فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - ماشین
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 0 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض گردد. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض گردد. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. کد آیدلرها 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. کد آیدلرها 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | سطح دک پلیتها و ایدلر ساپورتهای قسمت هاپر و ورودی مواد به طور کامل تمیز شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سطح دک پلیتها و ایدلر ساپورتهای قسمت هاپر و ورودی مواد به طور کامل تمیز شود - Idler
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/55A/ JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/55A/ JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/55A/ JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/55A/ JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/55A/ JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز و بلاک کردن تجهیز و سپس تمیز نمودن پراب آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز و بلاک کردن تجهیز و سپس تمیز نمودن پراب آن - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS51/55A104 | مهره تنظیم راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور ناحیه 900 | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A104 | مهره تنظیم راپ ، ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم راپ ، ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Scraper Plate
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/58A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/58A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/58A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/58A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/58A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور ناحیه 900 | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54,58A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54,58A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54,58A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54,58A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54,58A,B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54,58A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد - Scraper
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/54A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/54A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/54A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/54A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/54A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/54A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/54A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/54A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/54A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/54A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/54A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/55A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/55A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/55A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/55A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/55A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه تمیز گردد - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/56A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/56A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/56A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/56A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/56A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/56A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/56A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/56A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/56A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/56A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/56A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS58A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS58A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS58A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS58A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS58A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS58A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB58/59A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB58/59A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB58/59A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB58/59A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB58/59A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS58-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS58-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS58-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS58-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS58-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5857 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS58/59A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS58/59A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS58/59A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS58/59A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS58/59A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS58/59A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5848 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS58102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی دما | Geared Motor9 | بررسی درچه حرارن موتور باید کمتر از 40 درجه باشد بررسی کلیه پیچ و مهرهها و عدم شل بودن آن ها | 20 | 20 | 168 | CM2 - Thermal | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی درچه حرارن موتور باید کمتر از 40 درجه باشد بررسی کلیه پیچ و مهرهها و عدم شل بودن آن ها - Geared Motor
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Back Stop Cluch64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس - Back Stop Cluch
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bucket19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. - Bucket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Bucket7 | بررسی سایش باکتها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش باکتها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. - Bucket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bucket10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده - Bucket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Bushing7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد - Bushing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Case21 | بررسی شل نبودن بولتهای فنداسیون و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن بولتهای فنداسیون و آچار کشی آنها - Case
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی انحراف | Chain113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) - Chain
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | بررسیو آچارکشی تمامی پیچهای نصب شده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسیو آچارکشی تمامی پیچهای نصب شده - Cyclo Drive
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | تعویض روغن | Cyclo Drive63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 6 لیتر روغن omala150 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 30 | 100 | 728 | PM1 - Routine Maintenance | 14000822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 6 لیتر روغن omala150 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد - Cyclo Drive
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drive Sprocket57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن اسپراکت با زنجیر بصورت درست و صحیح انجام می شود. - Drive Sprocket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Sprocket19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه ست بولت ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه ست بولت ها - Drive Sprocket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Drive Sprocket7 | بررسی میزان سایش دندانه های اسپراکت که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی میزان سایش دندانه های اسپراکت که با 3 تا 6 میلیمتر باشد - Drive Sprocket
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی بیرینگ | Driven Section22 | بررسی یبرینگها و بوشها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی یبرینگها و بوشها - Driven Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Driven Section19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچ و مهره های پایه و کلیه ست بولتها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن کلیه پیچ و مهره های پایه و کلیه ست بولتها و آچار کشی آنها - Driven Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Driven Section7 | بررسی سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 168 | CM3 - Current | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد - Driven Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Dust Seal at Shaft Section57 | بررسی ازاد و معیوب بون پکینگ در این صورت خرابی با صدور درخواست کار تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی ازاد و معیوب بون پکینگ در این صورت خرابی با صدور درخواست کار تعویض گردد. - Dust Seal at Shaft Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal at Shaft Section19 | بررسی شل نبودن کلمپ بولت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن کلمپ بولت - Dust Seal at Shaft Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Dust Seal at Shaft Section20 | بررسی ظاهری تجهیز و بررسی نشتی آن | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی ظاهری تجهیز و بررسی نشتی آن - Dust Seal at Shaft Section
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Coupling35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Coupling10 | میزان سایش دنده ها به صورت ظاهری کنتل و مجدد روانکاری شود | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | میزان سایش دنده ها به صورت ظاهری کنتل و مجدد روانکاری شود - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | تعویض روغن | Gear Coupling63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. | 30 | 30 | 539 | TCH - Type Change | 13980311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Gear Coupling64 | گریس داخل کوپلینگ تخلیه و با گریس تازه از نوع EP2 شارژ شود | 60 | 60 | 364 | TCH - Type Change | 14000920 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | گریس داخل کوپلینگ تخلیه و با گریس تازه از نوع EP2 شارژ شود - Gear Coupling
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | In Chute Out Chute7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد - In Chute Out Chute
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Link Plate57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها آیا بطور غیر طبیعی هستند یا نه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن درجه آزادی لینک ها آیا بطور غیر طبیعی هستند یا نه - Link Plate
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Link Plate7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) - Link Plate
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0557 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS05
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Main Bearing57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ | 120 | 200 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ - Main Bearing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Main Bearing19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها و آچار کشی آنها - Main Bearing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Main Bearing64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 200 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری - Main Bearing
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Pin7 | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین - Pin
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | گریسکاری | Plummer Block64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) - Plummer Block
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | Rollers7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. - Rollers
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی پوشها و رولرهاداخای بین رولر ها | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی پوشها و رولرهاداخای بین رولر ها - Rollers
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | T-Pin57 | بررسی تی پین ازلحاظ عدم قطعی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی تی پین ازلحاظ عدم قطعی - T-Pin
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | بررسی سایش | T-Pin7 | بررسی تی پین از لحاظ قطع نشدگی | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BE1 | XXXX | BE | بررسی تی پین از لحاظ قطع نشدگی - T-Pin
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی بیرینگ | ماشین22 | بررسی دما و صدای بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی دما و صدای بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710BE1 | ME01 | BE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | گریسکاری | Back Stop Cluch64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس - Back Stop Cluch
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bucket19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. - Bucket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Bucket7 | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. - Bucket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bucket10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده - Bucket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Bushing7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد - Bushing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Case21 | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها - Case
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی انحراف | Chain113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) خاصیت تا شوندگی و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود( باتوجه به کم کردن باکت می توان حساب کرد میزان کش آمدگی زنجیر چقدر می باشد) توسط کارشناس دفتر فنی انجام شود و نتیجه جهت ثبت عملکرد به اجرایی داده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) خاصیت تا شوندگی و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود( باتوجه به کم کردن باکت می توان حساب کرد میزان کش آمدگی زنجیر چقدر می باشد) توسط کارشناس دفتر فنی انجام شود و نتیجه جهت ثبت عملکرد به اجرایی داده شود - Chain
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain10 | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود - Chain
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی دما | Cyclo Drive9 | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سطح روغن | Cyclo Drive37 | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil | 20 | 20 | 28 | CM4 - Oil Analysis | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | تعویض روغن | Cyclo Drive63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 10 لیتر روغن omala220 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 60 | 100 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 10 لیتر روغن omala220 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد - Cyclo Drive
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drive Sprocket57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. - Drive Sprocket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Sprocket19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها - Drive Sprocket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Drive Sprocket7 | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد - Drive Sprocket
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Driven Section57 | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. | 30 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی بیرینگ | Driven Section22 | بررسب یبرینگهای و بوشی | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسب یبرینگهای و بوشی - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Driven Section19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Driven Section7 | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | تمیز کردن | Driven Section107 | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900429 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. - Driven Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Dust Seal at Shaft Section57 | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal at Shaft Section19 | بررسی شل نبودن Clamp bolt | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی شل نبودن Clamp bolt - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Dust Seal at Shaft Section82 | بررسی نشتی گریس در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی نشتی گریس در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Dust Seal at Shaft Section20 | بررسی وجود نشتی در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی وجود نشتی در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Gear Coupling7 | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Gear Coupling35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | تعویض روغن | Gear Coupling63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم کیلو روغن RL2 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد | 30 | 30 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم کیلو روغن RL2 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد - Gear Coupling
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | In Chute Out Chute7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد - In Chute Out Chute
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | In Chute Out Chute10 | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید | 30 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900927 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید - In Chute Out Chute
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Link Plate57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند یعنی لقی و خرابی ظاهری نداشته باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند یعنی لقی و خرابی ظاهری نداشته باشد - Link Plate
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Link Plate7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) فقط برای یک نمونه به صورت رندوم چک شود | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) فقط برای یک نمونه به صورت رندوم چک شود - Link Plate
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Main Bearing57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ و چک کردن وضعیا ظاهری بیرینگ و لقی آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ و چک کردن وضعیا ظاهری بیرینگ و لقی آن - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی بیرینگ | Main Bearing22 | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Main Bearing19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی دما | Main Bearing9 | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | گریسکاری | Main Bearing64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری - Main Bearing
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Pin7 | بررسی سایش پینها به اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین باشد ( برای یک عدد زا پین ها به صورت رندوم) | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سایش پینها به اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین باشد ( برای یک عدد زا پین ها به صورت رندوم) - Pin
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) - Plummer Block
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. - Rollers
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین برای یک عدد از لینک های زنجیر به صورت رندوم | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین برای یک عدد از لینک های زنجیر به صورت رندوم - Rollers
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | T-Pin57 | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710BE1 | xxxx | BE | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی - T-Pin
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | گریسکاری | Back Stop Cluch64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس - Back Stop Cluch
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bucket19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. - Bucket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Bucket7 | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. - Bucket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bucket10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده - Bucket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Bushing7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد - Bushing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Case21 | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها - Case
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Case75 | بررسی وجود مواد و انباشته شدن در تجهیز | 20 | 20 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی وجود مواد و انباشته شدن در تجهیز - Case
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Chain57 | چک کردن حرکت زنجیر بدون لرزش، حرکت نرم حمل مواد و مترییال بصورت یک نواخت حرکت زنجیر در جای خود و بدون بلند شدن از جای خود | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن حرکت زنجیر بدون لرزش، حرکت نرم حمل مواد و مترییال بصورت یک نواخت حرکت زنجیر در جای خود و بدون بلند شدن از جای خود - Chain
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی انحراف | Chain113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) - Chain
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain10 | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه - Chain
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی دما | Cyclo Drive9 | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سطح روغن | Cyclo Drive37 | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil | 20 | 20 | 28 | CM4 - Oil Analysis | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Cyclo Drive35 | سیکلو درایو از لحاظ هرگونه نشتی روغن بررسی گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | سیکلو درایو از لحاظ هرگونه نشتی روغن بررسی گردد - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | تعویض روغن | Cyclo Drive63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 1.1 لیتر روغن omala680 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910313 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 1.1 لیتر روغن omala680 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | DRIVE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل درایو و فیوز و رله و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل درایو و فیوز و رله و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DRIVE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو و رله و فیوز مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو و رله و فیوز مطمئن شوید - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRIVE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات دخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920905 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی محل اتصال تجهیزات دخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRIVE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRIVE PANEL92 | آچار کشی پیچها و سر سیمهای تجهیزات داخلی تابلو شامل : درایو ،رله ها و فیوزها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | آچار کشی پیچها و سر سیمهای تجهیزات داخلی تابلو شامل : درایو ،رله ها و فیوزها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRIVE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 30 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drive Sprocket57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. - Drive Sprocket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Sprocket19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها - Drive Sprocket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Drive Sprocket7 | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد - Drive Sprocket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Driven Section57 | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. | 30 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی بیرینگ | Driven Section22 | بررسب یبرینگهای و بوشی | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسب یبرینگهای و بوشی - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Driven Section19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Driven Section7 | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | تمیز کردن | Driven Section107 | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Dust Seal at Shaft Section57 | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal at Shaft Section19 | بررسی شل نبودن Clamp bolt | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن Clamp bolt - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Dust Seal at Shaft Section82 | بررسی نشتی گریس در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی نشتی گریس در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Dust Seal at Shaft Section20 | بررسی وجود نشتی در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی وجود نشتی در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Gear Coupling7 | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Coupling35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | تعویض روغن | Gear Coupling63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910312 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | In Chute Out Chute7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد - In Chute Out Chute
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | In Chute Out Chute10 | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید | 30 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید - In Chute Out Chute
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Link Plate57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند - Link Plate
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Link Plate7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) - Link Plate
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Main Bearing57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی بیرینگ | Main Bearing22 | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Main Bearing19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی دما | Main Bearing9 | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | گریسکاری | Main Bearing64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Pin7 | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین - Pin
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | گریسکاری | Plummer Block64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) - Plummer Block
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rollers57 | بررسی چرخش صحیح رولرها | 20 | 20 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی چرخش صحیح رولرها - Rollers
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Rollers7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. - Rollers
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین - Rollers
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | T-Pin57 | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی - T-Pin
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید - Air Breather
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear Box
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL SOLENOID VALVE129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL SOLENOID VALVE57 | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SOLENOID VALVE92 | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | Baffle7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Baffle
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | Bag7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . - Bag
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . - Bag Filter
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bag Filter10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921015 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها - Bag Filter
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Blow Pipe87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . - Blow Pipe
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Blow Pipe20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . - Blow Pipe
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی جوش | Cage145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . - Cage
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | discharger19 | آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد . - discharger
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | discharger7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. - discharger
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JET PULS UNIT129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | JET PULS UNIT57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JET PULS UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JET PULS UNIT95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JET PULS UNIT92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JET PULS UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | Venturi7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . - Venturi
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید - ماشین
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Unit38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود - Bearing Unit
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود - Chain Couping
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland Packing10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود - Gland Packing
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | بررسی سایش | Rotary Valve7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | FE01 | BF | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود - Rotary Valve
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Motor10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود - Gear Motor
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های تخته کلمپ - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF1 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PDS1657 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS1648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS1695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS1692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - PDS16
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT1757 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT1748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT1795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT1792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT1712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT17
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | کالیبراسیون | PT17140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BF1 | xxxx | BF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT17
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید - ماشین
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Unit38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود - Bearing Unit
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | ه صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | ه صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود - Chain Couping
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland Packing10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود - Gland Packing
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | FE01 | BF | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود - Rotor Valve
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Motor10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود - Gear Motor
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210BF2 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
210BF2.xxxx | 210BF2.xxxx | 210BF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210BF2 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890503 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF1 | ME01 | BF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Damper57 | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی - Damper
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود - Fan
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF1 | xxxx | BF | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود - Impeller
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آنو سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آنو سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF2 | ME01 | BF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد - Bag Filter
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Damper57 | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی - Damper
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود - Fan
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF2 | xxxx | BF | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود - Impeller
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890503 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید - ماشین
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Unit38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود - Bearing Unit
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود - Chain Couping
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland Packing10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود - Gland Packing
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | FE01 | BF | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود - Rotor Valve
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Motor10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود - Gear Motor
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BF3 | ME01 | BF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BF3.xxxx | 310BF3.xxxx | 310BF3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BF3 | xxxx | BF | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز - Bag Filter
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PILOTVALVE57 | عملکرد MOVABLE CORE و دیافراگم چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | عملکرد MOVABLE CORE و دیافراگم چک شود - PILOTVALVE
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOTVALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980413 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PILOTVALVE
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILOTVALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PILOTVALVE
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980515 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980515 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890430 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | T0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - T01
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970315 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T01
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - T01
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980413 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | گریسکاری | Bearing Unit64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت - Bearing Unit
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ - Chain Couping
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز - Rotor Valve
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ - Shaft Sleeve
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | گریسکاری | Bearing Unit64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت - Bearing Unit
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ - Chain Couping
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز - Rotor Valve
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ - Shaft Sleeve
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | گریسکاری | Bearing Unit64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت - Bearing Unit
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ - Chain Couping
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز - Rotor Valve
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ - Shaft Sleeve
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | xxxx | BF | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز - Bag Filter
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bag Filter10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890305 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | xxxx | BF | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها - Bag Filter
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | discharger19 | آچار کشی و بررسی سفتیو شل بودن تمام پیچ و مهره های دیسشارژ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | xxxx | BF | آچار کشی و بررسی سفتیو شل بودن تمام پیچ و مهره های دیسشارژ - discharger
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H357 | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها - H1/H2/H3
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Pulse Jet Air Control System92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - S01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی بیرینگ | Bearing22 | بیرینگ تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بیرینگ تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. - Bearing
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cyclo Disc10 | بررسی وضعیت سیکو دیسک در صورت چاله چاله شدن به دفتر فنی جهت تعویض گزارش گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت سیکو دیسک در صورت چاله چاله شدن به دفتر فنی جهت تعویض گزارش گردد. - Cyclo Disc
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gasket10 | گزکت های تجهیز بررسی گردد در صورت خرابیبه دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | گزکت های تجهیز بررسی گردد در صورت خرابیبه دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد - Gasket
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Oil Level Gauge10 | لول سنج روغن بررسی گردد در صورت عدم نمایش سطح روغن به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | لول سنج روغن بررسی گردد در صورت عدم نمایش سطح روغن به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. - Oil Level Gauge
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی پکینگ و یا سیل | Oil Seal26 | اویل سیل تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | اویل سیل تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. - Oil Seal
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Ring Gear Pin10 | بررسی وضعیت تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد جهت تعویض | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد جهت تعویض - Ring Gear Pin
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Slow Speed Shaft Pin10 | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. - Slow Speed Shaft Pin
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Slow speed Shaft roller10 | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز و در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز و در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. - Slow speed Shaft roller
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear Box
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL SOLENOID VALVE129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | Baffle7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960411 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Baffle
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | Bag7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . - Bag
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000513 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . - Bag Filter
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bag Filter10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها - Bag Filter
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی نشتی هوا | Blow Pipe87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . - Blow Pipe
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Blow Pipe20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . - Blow Pipe
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی جوش | Cage145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . - Cage
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | discharger7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000513 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. - discharger
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ES0157 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB/SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB/SOLENOID VALVE95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB/SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB/SOLENOID VALVE10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB/SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | Venturi7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . - Venturi
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | XV01/AIR RECIVER129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/AIR RECIVER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/AIR RECIVER48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/AIR RECIVER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/AIR RECIVER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - XV01/AIR RECIVER
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H357 | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها - H1/H2/H3
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - S01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear Box
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL SOLENOID VALVE129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ES0157 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB/SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB/SOLENOID VALVE95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB/SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB/SOLENOID VALVE10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB/SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | XV01/AIR RECIVER129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/AIR RECIVER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/AIR RECIVER48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/AIR RECIVER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/AIR RECIVER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - XV01/AIR RECIVER
1520BH01.XXXX | 1520BH01.XXXX | 1520BH01.XXXX | تمیز کردن | Body107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BH01 | XXXX | BH | نظافت بدنه بیرونی تجهیز - Body
1520BH02.XXXX | 1520BH02.XXXX | 1520BH02.XXXX | تمیز کردن | Body107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BH02 | XXXX | BH | نظافت بدنه بیرونی تجهیز - Body
1520BH03.XXXX | 1520BH03.XXXX | 1520BH03.XXXX | تمیز کردن | Body107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BH03 | XXXX | BH | نظافت بدنه بیرونی تجهیز - Body
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT01
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی سایش | Deflector7 | بررسی میزان شایش | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی میزان شایش - Deflector
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Platform48 | بررسی اتصالات و پیچها | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی اتصالات و پیچها - Platform
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | بررسی اتصالات و پیچها | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی اتصالات و پیچها - Support
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plate7 | بررسی میزان سایش | 180 | 300 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی میزان سایش - Wear Plate
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB02,WT02-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB02,WT02-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB02,WT02-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB02,WT02-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB02,WT02-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB02,WT02-LCP
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT02A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT02A,B,C57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT02A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT02A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز باشد چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و در صورت نیاز تمیز کردن از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز باشد چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و در صورت نیاز تمیز کردن از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT02A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - LT02A,B,C
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 7048 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV 7095 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 7092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و لود سل ها باید کاملا" عمود قرار گرفته باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و لود سل ها باید کاملا" عمود قرار گرفته باشد - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 7010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV 70
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 7012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV 70
210BI1.xxxx | 210BI1.xxxx | 210BI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890530 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210BI1 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - JB ALL XV
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01,LT0257 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01,LT0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01,LT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | کالیبراسیون | LT01,LT02140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | AA01 | BI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT01,LT02
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/F2/F357 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1/F2/F348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1/F2/F312 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - F1/F2/F3
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC/PS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC/PS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC/PS10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC/PS12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC/PS
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | X0~X857 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | X0~X848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X0~X892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X0~X810 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - X0~X8
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | X0~X812 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI1 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - X0~X8
510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI1 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510BI1 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی - Teflon Plate
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB ALL XV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB ALL XV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB ALL XV10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB ALL XV12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید - JB ALL XV
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT03,LT0457 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT03,LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT03,LT0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT03,LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT03,LT0410 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT03,LT0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT03,LT04
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | کالیبراسیون | LT03,LT04140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | AA01 | BI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT03,LT04
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/F2/F357 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1/F2/F348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1/F2/F312 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - F1/F2/F3
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC/PS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC/PS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC/PS10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC/PS12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC/PS
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | X0~X857 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | X0~X848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X0~X892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X0~X810 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - X0~X8
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | X0~X812 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI2 | CE01 | BI | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - X0~X8
510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI2 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510BI2 | XXXX | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی - Teflon Plate
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT05
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT05,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT05,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT05,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT05,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT05,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT05,A,B,C
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT05,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - LT05,A,B,C
510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI3 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510BI3 | XXXX | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی - Teflon Plate
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT06
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT06-A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT06-A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT06-A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT06-A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT06-A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT06-A,B,C
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT06-A,B,C12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI4 | AA01 | BI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT06-A,B,C
510BI4.XXXX | 510BI4.XXXX | 510BI4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI4 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT07
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT07,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT07,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT07,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT07,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT07,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT07,A,B,C
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT07,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT07,A,B,C
510BI5.XXXX | 510BI5.XXXX | 510BI5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI5 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT08
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT08,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT08,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT08,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT08,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT08,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT08,A,B,C
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT08,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT08,A,B,C
510BI6.XXXX | 510BI6.XXXX | 510BI6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 510BI6 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه - JB-LT09
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT09,A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT09,A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT09,A,B,C48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT09,A,B,C101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT09,A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT09,A,B,C
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT09,A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510BI7 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT09,A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB02,WT02-LCP48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB02,WT02-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB02,WT02-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB02,WT02-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB02,WT02-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB02,WT02-LCP
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT02A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT02A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT02A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT02A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT02A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT02A,B,C
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV01
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV01
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV01
610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI1 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI1 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB02,WT02-LCP48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB02,WT02-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB02,WT02-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB02,WT02-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB02,WT02-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB02,WT02-LCP
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT02A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT02A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT02A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT02A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT02A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT02A,B,C
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV02
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV02
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV02
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI2 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV02
610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI2 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI2 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB03,WT03-LCP48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB03,WT03-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB03,WT03-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB03,WT03-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB03,WT03-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB03,WT03-LCP
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT03A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT03A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT03A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد وبررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد وبررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT03A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT03A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT03A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT03A,B,C
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV03
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV03
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV03
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI3 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV03
610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI3 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI3 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB04,WT04-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB04,WT04-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB04,WT04-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB04,WT04-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB04,WT04-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB04,WT04-LCP
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT04A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT04A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT04A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT04A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT04A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT04A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT04A,B,C
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV04
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0492 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV04
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV04
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI4 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV04
610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI4 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI4 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT05-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT05-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT05-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT05-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT05-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB01,WT05-LCP
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT05A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT05A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT05A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT05A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT05A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT05A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT05A,B,C
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV05
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0592 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV05
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV05
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI5 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV05
610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI5 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI5 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT06-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT06-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT06-LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT06-LCP10 | ب چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | ب چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT06-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB01,WT06-LCP
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT06A,B,C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT06A,B,C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT06A,B,C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT06A,B,C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT06A,B,C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT06A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LT06A,B,C
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV06
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0692 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV06
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV06
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610BI6 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XV06
610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610BI6 | xxxx | BI | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610BI6 | xxxx | BI | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. - Teflon Plate
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS1057 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد. - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0257 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0210 | چک کردن کامل تجهیزو فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن کامل تجهیزو فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/4/5/6/7/8/957 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/4/5/6/7/8/948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/4/5/6/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 160 | 240 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/4/5/6/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT1/2/4/5/6/7/8/957 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT1/2/4/5/6/7/8/948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT1/2/4/5/6/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 160 | 240 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT1/2/4/5/6/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی عملکرد صحیح | GI01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن ترافیک لایت ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید -عدم سوختگی لامپ ها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن ترافیک لایت ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید -عدم سوختگی لامپ ها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GI01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GI01/2/3/492 | اچار کشی کلیه کانکشن های ترافیک لایتها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | اچار کشی کلیه کانکشن های ترافیک لایتها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GI01/2/3/410 | چک کردن کامل ترافیک لایتها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | چک کردن کامل ترافیک لایتها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GI01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GI01/2/3/4
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB30/3195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB30/3192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB30/3110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB30/3112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY/ZM30/3157 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY/ZM30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY/ZM30/3110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی ها و جانکشن باکس انها از نظر ظاهری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | چک کردن کامل پروکسیمیتی ها و جانکشن باکس انها از نظر ظاهری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY/ZM30/3112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. - Frame
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ تعویض شود | 480 | 800 | 1821 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961222 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بیرینگ تعویض شود - ماشین
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی عملکرد صحیح | ZX25/ZY2557 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن تجهیز از صحت عملکرد میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله آنها) مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن تجهیز از صحت عملکرد میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله آنها) مطمئن گردید - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX25/ZY2548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX25/ZY2592 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | آچارکشی کابل میکروسوئیچ ها - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX25/ZY2510 | چک کردن کامل میکروسوئیچ ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | چک کردن کامل میکروسوئیچ ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX25/ZY2512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX25/ZY25
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | از لحاظ پارگی و نشتی بررسی گردد | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | بازرس فنی مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | از لحاظ پارگی و نشتی بررسی گردد - Bellow
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. - Frame
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00-WT00 LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00-WT00 LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00-WT00 LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها برد مربوط به WT02 نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها برد مربوط به WT02 نیز چک شود - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00-WT00 LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00-WT00 LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT00A/B/C57 | کالیبره گردد | 240 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | کالیبره گردد - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT00A/B/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT00A/B/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT00A/B/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ارت | LT00A/B/C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT00A/B/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT00A/B/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و اچارکشی آنها شامل :کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و .... | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و اچارکشی آنها شامل :کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و .... - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل:کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ... | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل:کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ... - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UE01
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C.B1/292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C.B1/210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | C.B1/212 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H3/H4/H5/H657 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H3/H4/H5/H692 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H3/H4/H5/H610 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HEATER/THERMOSTAT57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HEATER/THERMOSTAT48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER/THERMOSTAT92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER/THERMOSTAT10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER/THERMOSTAT12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Pulse Jet Air Control System92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S1/S2/S357 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/S2/S392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/S2/S310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | VOLT METER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VOLT METER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VOLT METER10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BI3 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C.B1/292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C.B1/210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | C.B1/212 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H3/H4/H5/H657 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H3/H4/H5/H692 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H3/H4/H5/H610 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HEATER/THERMOSTAT57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HEATER/THERMOSTAT48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER/THERMOSTAT92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER/THERMOSTAT10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER/THERMOSTAT12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S1/S2/S357 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/S2/S392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/S2/S310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | VOLT METER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VOLT METER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VOLT METER10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL XV129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL XV57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL XV48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL XV129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL XV57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL XV48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - LS01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT01A/B/C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01A/B/C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01A/B/C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01A/B/C101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01A/B/C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01A/B/C12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV 0157 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV 01
930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BI1 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دییواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و گم شدگی | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BI1 | XXXX | BI | بررسی تفلون پلیت و دییواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و گم شدگی - Teflon Plate
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Air Duct107 | بررسی وضعیت ظاهزی و عدم وجود مواد خارجی قبل از کاغذو... | 10 | 10 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی وضعیت ظاهزی و عدم وجود مواد خارجی قبل از کاغذو... - Air Duct
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Filter10 | نظافت محفظه داخلی، سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی | 30 | 30 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | نظافت محفظه داخلی، سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی - Air Filter
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | تعویض فیلتر | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تعویض فیلتر - Air Filter
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Coupling10 | محکمنودم و عدم نشتی | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | محکمنودم و عدم نشتی - All Coupling
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی نشتی هوا | All Flaxible87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی عدم نشتی هوا - All Flaxible
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Flaxible10 | بررسی وضعیت شیلنگها و فلکسیبل ها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی وضعیت شیلنگها و فلکسیبل ها - All Flaxible
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Blower Itself48 | محکم بودن ساپورت لوله ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | محکم بودن ساپورت لوله ها - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Blower Itself19 | بررسی اتصالات و اطمینان از محکم بودن پیچها | 20 | 20 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی اتصالات و اطمینان از محکم بودن پیچها - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Blower Itself78 | عدم پارگی عایق های صداگیر پوشش داخلی | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | عدم پارگی عایق های صداگیر پوشش داخلی - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Blower Itself38 | صدای بیش از 90db مب بایست تجهیز استوپ شود | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | صدای بیش از 90db مب بایست تجهیز استوپ شود - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Blower Itself107 | تمیز گردن سطح داخلی و خارجی تجهیز | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمیز گردن سطح داخلی و خارجی تجهیز - Blower Itself
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | By Pass Valve57 | بسته بودن ولو قبل از پمپ هنگام کارکرد | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بسته بودن ولو قبل از پمپ هنگام کارکرد - By Pass Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Float Valve57 | باز کردن ولو جهت تخله گردو غبار | 5 | 5 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | باز کردن ولو جهت تخله گردو غبار - Float Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Oil Cooller107 | تمیز کردن فین های مبدل خونک کننده | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمیز کردن فین های مبدل خونک کننده - Oil Cooller
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Oil Pump57 | بررسی اینک آیا پمپ استارت می شود یا خیر | 5 | 5 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی اینک آیا پمپ استارت می شود یا خیر - Oil Pump
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | تمیز کردن | Oil Pump107 | تمیز کرن سطح خارجی | 5 | 5 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمیز کرن سطح خارجی - Oil Pump
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Safety Valve57 | می بایستی فشار ر 2.7 با عمل نماید | 30 | 30 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | می بایستی فشار ر 2.7 با عمل نماید - Safety Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Safety Valve87 | بررسی مشاهده نشتی هوا تعویض شود | 20 | 20 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | بررسی مشاهده نشتی هوا تعویض شود - Safety Valve
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Silencer10 | تمض بودن سطح | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL1 | XXXX | BL | تمض بودن سطح - Silencer
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس های 1X2,1X1,1X0 اقدام کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس های 1X2,1X1,1X0 اقدام کنید - CONTROL PANEL
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS92 | چک کردن محکم بودن پیچهاوسرکابلها آچار کشی آنها | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچهاوسرکابلها آچار کشی آنها - F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H5 , S1~S457 | چک کردن سالم بودن لامپ سیگنالها و اطمینان از عملکرد صحیح پوش باتن ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن سالم بودن لامپ سیگنالها و اطمینان از عملکرد صحیح پوش باتن ها - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H5 , S1~S448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H5 , S1~S492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H5 , S1~S410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H5 , S1~S4
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | K1~K5,K2448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - K1~K5,K24
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K1~K5,K2492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K1~K5,K24
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K1~K5,K2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K1~K5,K24
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K21/22/23/F21/F2592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K21/22/23/F21/F25
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K21/22/23/F21/F2510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310BL2 | CE01 | BL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K21/22/23/F21/F25
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC-R192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC-R1
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC-R112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC-R1
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC-R292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC-R2
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC-R212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC-R2
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME01 | BL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 310BL2 | ME01 | BL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310BL2.ME02 | 310BL2.ME02 | 310BL2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310BL2 | ME02 | BL | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | تمیز کردن | Air Duct107 | بررسی وضعیت ضاهری نظافت عدم وجود مواد خارجی از قبیل کاغذ | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی وضعیت ضاهری نظافت عدم وجود مواد خارجی از قبیل کاغذ - Air Duct
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | تعویض فیلتر | 5 | 5 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | تعویض فیلتر - Air Filter
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | تمیز کردن فیلتر هوا محفظه داخلی سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911126 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | تمیز کردن فیلتر هوا محفظه داخلی سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی - Air Filter
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | All Coupling19 | بررسی محکم بودن و عدم نشتی | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی محکم بودن و عدم نشتی - All Coupling
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی نشتی هوا | All Flaxible87 | بررسی عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی عدم نشتی هوا - All Flaxible
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Flaxible10 | بررسی فلاکسیبل ها و شیلنگ ها | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی فلاکسیبل ها و شیلنگ ها - All Flaxible
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی تنظیمات می بایست روی 50KPa تنظیم باشد | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی تنظیمات می بایست روی 50KPa تنظیم باشد - Regulator
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Regulator10 | بررسی شیلنگ ها و عدم نشتی و پوسیدگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891004 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی شیلنگ ها و عدم نشتی و پوسیدگی آن - Regulator
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی دما | Termostat9 | دمای Set point می بایست روی 100 باشد | 10 | 10 | 29 | CM2 - Thermal | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | دمای Set point می بایست روی 100 باشد - Termostat
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Termostat10 | بررسی عدم نشتی، پوسیدگی لوله رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی عدم نشتی، پوسیدگی لوله رابط - Termostat
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | V-Belt57 | بررسی میزان سفتی تسمه د رحد استاندارد باشد. | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی میزان سفتی تسمه د رحد استاندارد باشد. - V-Belt
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی عدم پوسیدگی در صورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 310BL2 | xxxx | BL | بررسی عدم پوسیدگی در صورت نیاز تعویض - V-Belt
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | تست سالم بودن و بررسی وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورترمشاهده دی- آ‌ی مربوط به پی -ال-سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | تست سالم بودن و بررسی وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورترمشاهده دی- آ‌ی مربوط به پی -ال-سی - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد - SWITCH CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SWITCH CABIN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل با بلوور و پارچه تمیز و مشاهده وضعیت تیغه های کنتاکتور و سرویس تیغه ها در صورت لزوم | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل با بلوور و پارچه تمیز و مشاهده وضعیت تیغه های کنتاکتور و سرویس تیغه ها در صورت لزوم - SWITCH CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TOP CABIN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز و رسوب زدائی ناشی از تبخیر کربنات سدیم از قسمت بالای تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز و رسوب زدائی ناشی از تبخیر کربنات سدیم از قسمت بالای تجهیز - TOP CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | میزان مایع مخزن کمتر از حد مینیمم شاخص نباشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | میزان مایع مخزن کمتر از حد مینیمم شاخص نباشد - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعویض نمایید | 900 | 1500 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعویض نمایید - ماشین
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FV1357 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FV1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FV1395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FV1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FV1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FV1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | رسوب زدایی | FV1342 | اسید شویی گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | اسید شویی گردد - FV13
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C1/Z192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - C1/Z1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C1/Z110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - C1/Z1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DM1/DM248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DM1/DM292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DM1/DM210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DM1/DM212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | تعویض قطعه | DM1/DM285 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | باطری تعویض گردد - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/4/5 , T1/T257 | از صحت عملکرد ترانس با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ها و بالا نبودن دما مطمئن شده و فیوزها را با قطع برق تابلو و با قطع و وصل کردن آنها چک کنید | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از صحت عملکرد ترانس با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ها و بالا نبودن دما مطمئن شده و فیوزها را با قطع برق تابلو و با قطع و وصل کردن آنها چک کنید - F1/2/3/4/5 , T1/T2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/4/5 , T1/T292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - F1/2/3/4/5 , T1/T2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/4/5 , T1/T210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/4/5 , T1/T2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H12 , S2/S3/S457 | از سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح لامپ سیگنالها و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح لامپ سیگنالها و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H12 , S2/S3/S448 | از محکم بودن چراغ سیگنالها و پوش باتن ها در محل خود مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از محکم بودن چراغ سیگنالها و پوش باتن ها در محل خود مطمئن شوید. - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H12 , S2/S3/S492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H12 , S2/S3/S410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR57 | پس از اطمینان از قطع برق تابلو برای کنتاکتور با تست مکانیزم تراول و فنر آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید رله ها نیز چک شود. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | پس از اطمینان از قطع برق تابلو برای کنتاکتور با تست مکانیزم تراول و فنر آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید رله ها نیز چک شود. - K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q157 | با قطع و وصل کلید اصلی تابلو از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | با قطع و وصل کلید اصلی تابلو از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - Q1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - Q1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/S5/S692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات آنها - S1/S5/S6
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/S5/S610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S1/S5/S6
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TERMINAL BOX
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y3392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y33
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y3310 | چک کردن تمیز بودن از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی، از محکم بودن سوکت سنسورها و عدم لقی و شکستگی آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی، از محکم بودن سوکت سنسورها و عدم لقی و شکستگی آنها مطمئن شوید - Y33
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y3312 | از مرتب بودن کابل سنسورها و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید در صورت نیاز با تایرآپ محکم کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از مرتب بودن کابل سنسورها و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید در صورت نیاز با تایرآپ محکم کنید - Y33
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و ریزش اسلاری روی پنل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و ریزش اسلاری روی پنل - ماشین
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - ماشین
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار - ماشین
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی دما | primary Coupling For High Speed9 | بررسی دمای تجهیز که نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد باشد با در این صورت با صدور درخواست کار باید شارژ گریس گردد. | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | بررسی دمای تجهیز که نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد باشد با در این صورت با صدور درخواست کار باید شارژ گریس گردد. - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | primary Coupling For High Speed10 | باز کردن کاور و کنترل فنر و سطح دنده ها و گریسکاری مجدد آن | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | باز کردن کاور و کنترل فنر و سطح دنده ها و گریسکاری مجدد آن - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | تمیز کردن | primary Coupling For High Speed107 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس مجدد هر 2سال یکبار | 120 | 400 | 727 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس مجدد هر 2سال یکبار - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | شارژ گریس | primary Coupling For High Speed121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Secondary coupling19 | بررسی پیچ و مهره ها و در صورت نیاز آچار کشی (تورکومتر 556NM) | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | بررسی پیچ و مهره ها و در صورت نیاز آچار کشی (تورکومتر 556NM) - Secondary coupling
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی دما | Secondary coupling9 | دما باید کمتر از 80-85 درجه باشد در غیر این صورت اقدام به شارژ گریس نمایید | 60 | 100 | 28 | CM2 - Thermal | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | دما باید کمتر از 80-85 درجه باشد در غیر این صورت اقدام به شارژ گریس نمایید - Secondary coupling
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Secondary coupling38 | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها گیر کوپلینگ در هر دو سمت و گریسکاری آنها | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها گیر کوپلینگ در هر دو سمت و گریسکاری آنها - Secondary coupling
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | شارژ گریس | Secondary coupling121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید به مقدار 4.5 کیلوگرم | 240 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید به مقدار 4.5 کیلوگرم - Secondary coupling
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Coupling inchaning Device38 | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها و اهرم آن و گریسکاری مجدد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها و اهرم آن و گریسکاری مجدد - Coupling inchaning Device
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | تمیز کردن | Coupling inchaning Device107 | تمیز کاری سطح خارجی و داخلی آن با دستگاه پاشش الکل و خشک کردن آن با هوای فشرده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | تمیز کاری سطح خارجی و داخلی آن با دستگاه پاشش الکل و خشک کردن آن با هوای فشرده - Coupling inchaning Device
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | شارژ گریس | Coupling inchaning Device121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار | 240 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار - Coupling inchaning Device
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | تعویض روغن | Inching Drive63 | روغن گیربکس کمکی پس از نظافت کامل آن تعویض گردد نوع روغن omalla 320 و مقدار آن 21 لیتر است | 30 | 0 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000231 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | روغن گیربکس کمکی پس از نظافت کامل آن تعویض گردد نوع روغن omalla 320 و مقدار آن 21 لیتر است - Inching Drive
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Speed Reducer19 | آچارکشی پیچهای بدنه و درپوشهای گیربکس انجام شود | 60 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | آچارکشی پیچهای بدنه و درپوشهای گیربکس انجام شود - Speed Reducer
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Speed Reducer38 | کنترل سطح دنده ها و بیرینگها در صورت وجود صدای غیرعادی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | کنترل سطح دنده ها و بیرینگها در صورت وجود صدای غیرعادی - Speed Reducer
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | تمیز کردن | Speed Reducer107 | تمیزکاری سطح خارجی گیربکس با استفاده از هوای فشرده و در صورت چرب بودن سطح گیربکس و نشستن مواد بر روی آن اقدام به تمیز کردن آن با گازوئیل و خشک کردن آن نمایید. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | تمیزکاری سطح خارجی گیربکس با استفاده از هوای فشرده و در صورت چرب بودن سطح گیربکس و نشستن مواد بر روی آن اقدام به تمیز کردن آن با گازوئیل و خشک کردن آن نمایید. - Speed Reducer
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR BREAKER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سر سیمها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سر سیمها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR BREAKER
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX0157 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZX01
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX0110 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX01
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلور اقدام گردد پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلور اقدام گردد پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید - ماشین
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض لنت | 180 | 300 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | تعویض لنت - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | CS01,CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS01,CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS01,CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS01,CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS01,CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ZY5657 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با قرار دادن بال میل روی حالت موتور کمکی از صحت عملکردمیکروسوئیچ و تنظیم بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با قرار دادن بال میل روی حالت موتور کمکی از صحت عملکردمیکروسوئیچ و تنظیم بودن آن مطمئن شوید - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY5648 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY5692 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY5610 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | گریسکاری شود - ماشین
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | FT1557 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FT1595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | رسوب زدایی | FT1542 | اسید شویی گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | اسید شویی گردد - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS 14/15/21/2257 | از عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | از عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS 14/15/21/2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS 14/15/21/2295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 14/15/21/2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 14/15/21/2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 14/15/21/2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS31/3257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS31/3248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS31/3292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS31/3210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS31/3212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS31/32
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - COOLANT SYSTEM
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIP RING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIP RING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIP RING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIP RING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIP RING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT06/07/08/09/1057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT06/07/08/09/10
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT06/07/08/09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - TT06/07/08/09/10
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT06/07/08/09/1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT06/07/08/09/10
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور- اسلیپ رینگ - درپوش جلو و عقب و ساپورت در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور- اسلیپ رینگ - درپوش جلو و عقب و ساپورت در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید. - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5500 ساعت 80 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | 5500 ساعت 80 سانتیمتر مکعب - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Hose10 | وضعیت ظاهری شیلنگهای هوای لوبریگان پمپ از لحاظ فرسودگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | وضعیت ظاهری شیلنگهای هوای لوبریگان پمپ از لحاظ فرسودگی بررسی گردد - Air Hose
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی سطح روغن | FRL37 | بازرسی از صحت وجود روغن در مخزن لوبریکیتور مربوط به واحد FRL | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | بازرسی از صحت وجود روغن در مخزن لوبریکیتور مربوط به واحد FRL - FRL
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | تمیز کردن | FRL107 | باز کردن درین واحد FrR فیلتر هوای Lubrigun Pump و ضربه زدن به توپی فیلتر اقدام به خارج کردن رطوبت و آلودگی نمایید. | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | باز کردن درین واحد FrR فیلتر هوای Lubrigun Pump و ضربه زدن به توپی فیلتر اقدام به خارج کردن رطوبت و آلودگی نمایید. - FRL
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی عملکرد صحیح | Greas Distributer57 | تقسیم کننده های گریس مسیر اسپری گریس از لحاظ عملکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | تقسیم کننده های گریس مسیر اسپری گریس از لحاظ عملکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد - Greas Distributer
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی سطح گریس | Grease Reserver109 | بررسی سطح مخزن گریس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | بررسی سطح مخزن گریس - Grease Reserver
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | تعویض قطعه | Lubrigun Pumps85 | دمونتاژ کردن مکانیزم ولو هوای تجهیز و تعویض قطعات حلزونی آن | 240 | 1200 | 364 | TCH - Type Change | 14000803 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | دمونتاژ کردن مکانیزم ولو هوای تجهیز و تعویض قطعات حلزونی آن - Lubrigun Pumps
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | روغنکاری | Lubrigun Pumps120 | روانکاری مکانیزم ولو هوای تجهیز | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000803 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | روانکاری مکانیزم ولو هوای تجهیز - Lubrigun Pumps
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی نشتی گریس | Pipe82 | بررسی وجود نشتی گریس از کلیه اتصالات و لوله های مسیر اسپری گریس تجهیز | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | بررسی وجود نشتی گریس از کلیه اتصالات و لوله های مسیر اسپری گریس تجهیز - Pipe
930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | بررسی عملکرد صحیح | Greas Distributer57 | عملکرد صحیح تقسیم کننده های گریس بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx2 | BM | عملکرد صحیح تقسیم کننده های گریس بررسی گردد - Greas Distributer
930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | بررسی سطح گریس | Grease Reserver109 | سطح گریس در مخزن بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx2 | BM | سطح گریس در مخزن بررسی گردد - Grease Reserver
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | تمیز کردن | Air Breather107 | تمیز کردن هواکش پیچی توسط هوای فشرده و قبل از آن اقدام بر شستن آن با بنزین و خشک کردن توسط هوای فشرده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | تمیز کردن هواکش پیچی توسط هوای فشرده و قبل از آن اقدام بر شستن آن با بنزین و خشک کردن توسط هوای فشرده - Air Breather
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری Taconite Seal جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به بیرینگها | 120 | 400 | 3001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930617 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | گریسکاری Taconite Seal جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به بیرینگها - Bearing
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | تمیز کردن | Filter107 | تمیز کردن فیلتر روغن | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | تمیز کردن فیلتر روغن - Filter
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | بررسی نشتی روغن | oling System For Gear Reducer35 | بررسی نشتی از تجهیز | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | بررسی نشتی از تجهیز - oling System For Gear Reducer
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | تعویض روغن | oling System For Gear Reducer63 | تعویض روغن گیربکس اصلی و سیستم روغن به مقدار 190لیتر روغن Omela 220 | 120 | 400 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | تعویض روغن گیربکس اصلی و سیستم روغن به مقدار 190لیتر روغن Omela 220 - oling System For Gear Reducer
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | بررسی عملکرد صحیح | Air Oil cooller57 | بررسی عملکرد و وضعیت صحیح AirOil Cooler هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 401 | PI - Periodic Inspection | 14000929 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx4 | BM | بررسی عملکرد و وضعیت صحیح AirOil Cooler هر 400 ساعت کارکرد - Air Oil cooller
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | تمیز کردن | Fan107 | تمیز کردن و نظافت فن و کاور از گردو غبار نشسته برروی آن با استفاده از هوای فشرده هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxx4 | BM | تمیز کردن و نظافت فن و کاور از گردو غبار نشسته برروی آن با استفاده از هوای فشرده هر 400 ساعت کارکرد - Fan
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | بررسی عملکرد صحیح | Water oil Cooller57 | بررسی درست کار کردن Water Oil Cooler از لحاظ درست کار کردن هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 401 | PI - Periodic Inspection | 14000929 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx4 | BM | بررسی درست کار کردن Water Oil Cooler از لحاظ درست کار کردن هر 400 ساعت کارکرد - Water oil Cooller
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Ball Mill19 | آچار کشی پیچهای بدنه بالمیل - هوزینگها-کاور چرخ دنده- شوت دیسشارژ- فلنجها و فونداسیون ها انجام شود | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | آچار کشی پیچهای بدنه بالمیل - هوزینگها-کاور چرخ دنده- شوت دیسشارژ- فلنجها و فونداسیون ها انجام شود - Ball Mill
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Ball Retaining Screen7 | پس از تمیز کردن فاصله بین پره ها باید 10 میلیمتر باشد و در صورت افزایش به دفتر فنی اعلام گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | پس از تمیز کردن فاصله بین پره ها باید 10 میلیمتر باشد و در صورت افزایش به دفتر فنی اعلام گردد - Ball Retaining Screen
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | تمیز کردن | Bearing Housing107 | تمیز کاری کامل گریس خروجی از اطراف تجهیز | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تمیز کاری کامل گریس خروجی از اطراف تجهیز - Bearing Housing
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Discharge Screen10 | وضعیت ظاهری مش و رابرهای آن کنترل شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وضعیت ظاهری مش و رابرهای آن کنترل شود - Discharge Screen
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | تمیز کردن | Flet Sealing Of Ring Gear gaurd107 | نظافت و تنظیم Felt Sealings | 240 | 800 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | نظافت و تنظیم Felt Sealings - Flet Sealing Of Ring Gear gaurd
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE03-SCP92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنتاکتور و فیوز و بی متال داخل تابلو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | نسبت به آچار کشی وایرهای کنتاکتور و فیوز و بی متال داخل تابلو اقدام کنید - HE03-SCP
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE03-SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE03-SCP
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE03-SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE03-SCP
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Head And Discharge7 | وضعیت ظاهری و میزان سایش رابرها چک شود ضخامت رابرها 15 میلیمتر می باشد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وضعیت ظاهری و میزان سایش رابرها چک شود ضخامت رابرها 15 میلیمتر می باشد. - Head And Discharge
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Chute7 | میزان سایش هاردوکس های شوت بررسی گردد و در صورت کاهش ضخامت به میزان 6 میلیمتر اقدام به تعویض گردد ضمناً ضخامت کل هاردوکس ها 10 میلیمتر می باشد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | میزان سایش هاردوکس های شوت بررسی گردد و در صورت کاهش ضخامت به میزان 6 میلیمتر اقدام به تعویض گردد ضمناً ضخامت کل هاردوکس ها 10 میلیمتر می باشد - Inlet Chute
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-PS/TS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-PS/TS95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-PS/TS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-PS/TS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-PS/TS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR ZS18/19/2048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR ZS18/19/2095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR ZS18/19/2092 | نسبت به کانکشن وایرهای هر سه جانکشن باکس اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | نسبت به کانکشن وایرهای هر سه جانکشن باکس اقدام کنید - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR ZS18/19/2010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه جانکشن باکس را کاملاً تمیز کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه جانکشن باکس را کاملاً تمیز کنید - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR ZS18/19/2012 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS1257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | رسوب زدایی | LS1242 | تجهیز باز گردد و رسوب های پراب آن تمیز گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تجهیز باز گردد و رسوب های پراب آن تمیز گردد - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pinion10 | بازرسی ظاهری پینیون از لحاظ سایش و کنترل میزان سطح درگیری با دنده اصلی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بازرسی ظاهری پینیون از لحاظ سایش و کنترل میزان سطح درگیری با دنده اصلی - Pinion
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pinion Bearing38 | باز کردن کپ هوزینگها و کنترل لاک نات و وضعیت ظاهری بیرینگ و مقدار گریس | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | باز کردن کپ هوزینگها و کنترل لاک نات و وضعیت ظاهری بیرینگ و مقدار گریس - Pinion Bearing
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS5157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100- TT 05/TT16~2457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100- TT 05/TT16~2448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100- TT 05/TT16~2495 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100- TT 05/TT16~2492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100- TT 05/TT16~2410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100- TT 05/TT16~2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Ring Gear19 | اقدام به باز کردن کاور و آچار کشی تمامی پیچهای اتصال دنده ها به یکدیگر و بدنه بالمیل نمائید | 240 | 1200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اقدام به باز کردن کاور و آچار کشی تمامی پیچهای اتصال دنده ها به یکدیگر و بدنه بالمیل نمائید - Ring Gear
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Ring Gear10 | بازرسی تجهیز از لحاظ سایش از طریق دریچه بازدید آن | 60 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بازرسی تجهیز از لحاظ سایش از طریق دریچه بازدید آن - Ring Gear
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Sealing Feed10 | وضعیت ظاهری سیلینگ ورودی تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وضعیت ظاهری سیلینگ ورودی تجهیز بررسی گردد. - Sealing Feed
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Shell7 | بررسی میزان سایش تمامی لاینر های داخل شل بال میل که ماکزیمم مقدار سایش برای هر لاینر 5 سانتیمتر می باشد و گزارش اندازه گیری سایش به دفتر فنی اعلام گردد. | 180 | 800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی میزان سایش تمامی لاینر های داخل شل بال میل که ماکزیمم مقدار سایش برای هر لاینر 5 سانتیمتر می باشد و گزارش اندازه گیری سایش به دفتر فنی اعلام گردد. - Shell
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | تمیز کردن | Shell107 | تمیز کاری سطح خارجی تجهیز | 240 | 800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890320 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تمیز کاری سطح خارجی تجهیز - Shell
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Trunnion Bearing38 | در صورت وجود صدای غیر عادی و دمای بیش از حد اقدام به باز کردن کپ هوزینگ و کنترل بیرینگ و مقدار گریس نمائید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در صورت وجود صدای غیر عادی و دمای بیش از حد اقدام به باز کردن کپ هوزینگ و کنترل بیرینگ و مقدار گریس نمائید - Trunnion Bearing
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TS5257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS 1657 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS 1648 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 1612 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED57 | با باز و بسته کردن درب تجهیز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و دریافت سیگنال آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | با باز و بسته کردن درب تجهیز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و دریافت سیگنال آن اطمینان حاصل کنید - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS18/19/2057 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS18/19/2048 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS18/19/2010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS18/19/2012 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,357 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,348 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,312 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | در صورت کم بودن پیچ یا مهره از محفظه اسلیپ رینگ یا ساپورت تهیه و نصب شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در صورت کم بودن پیچ یا مهره از محفظه اسلیپ رینگ یا ساپورت تهیه و نصب شود - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی فیلتر هوا | ماشین116 | سالم بودن قطعه چک شده و با هوای فشرده تمییز شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | سالم بودن قطعه چک شده و با هوای فشرده تمییز شود - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | تمیز کردن | Burner107 | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل - Burner
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | تمیز کردن | Gas Filter107 | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل - Gas Filter
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | تمیز کردن | Burner107 | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل - Burner
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | تمیز کردن | Gas Filter107 | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل - Gas Filter
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS3/4
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS5/6129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS5/657 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5/692 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5/612 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS5/6129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS5/657 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS5/692 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS5/612 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS5/6
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550BU01 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000812 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2/3/4
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550BU02 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570BU01 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2/3/4
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU02 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570BU02 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS157 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS112 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910725 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2/3129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/2/357 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/2/392 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2/3
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/2/312 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2/3
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE02/0457 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE02/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE02/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE02/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE02/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE02/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE02/04
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CB10,CP1~657 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - CB10,CP1~6
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CB10,CP1~692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CB10,CP1~6
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CB10,CP1~610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CB10,CP1~6
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~3648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~3692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~3610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | FLORESCENT LAMP57 | با بازو بسته کردن درب تابلو روشن وخاموش شدن لامپ وعملکرد سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | با بازو بسته کردن درب تابلو روشن وخاموش شدن لامپ وعملکرد سوییچ را چک کنید - FLORESCENT LAMP
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLORESCENT LAMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLORESCENT LAMP
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB12248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB12295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB12292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB12210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LOCAL CONTROL PANEL
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL CONTROL PANEL101 | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تا تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تا تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LOCAL CONTROL PANEL
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-1848 | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. - PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-1892 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-1810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E57 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TB1/TB2/TB392 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TB1/TB2/TB3
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TB1/TB2/TB310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TB1/TB2/TB3
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TR1/2-ITX-DCA1/DCA257 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TR1/2-ITX-DCA1/DCA248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1/2-ITX-DCA1/DCA292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1/2-ITX-DCA1/DCA210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | 105-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 105-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 105-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 105-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 105-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 105-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Pipe87 | عدم نشتی از خط هوا | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880402 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | عدم نشتی از خط هوا - Air Pipe
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Air Pipe75 | بررسی مواد خارجی داخل drian زیر کلکتور و در صورت وجو تخلیه درین | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی مواد خارجی داخل drian زیر کلکتور و در صورت وجو تخلیه درین - Air Pipe
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Ball valve57 | بررسی عملکرد صحیح ball ولوهای مسیر ورودی گاز به مشعل و سرویس کردن آنها و بررسی دمپر هوای مشعل و سرویس ان | 360 | 600 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی عملکرد صحیح ball ولوهای مسیر ورودی گاز به مشعل و سرویس کردن آنها و بررسی دمپر هوای مشعل و سرویس ان - Ball valve
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | گریسکاری | Door Access64 | گریسکاری چرخه - گریسکاری محور هندویل گریسکاری زنجیر و چرخها با گریس W2 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | گریسکاری چرخه - گریسکاری محور هندویل گریسکاری زنجیر و چرخها با گریس W2 - Door Access
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | DPT-10957 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DPT-10948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DPT-10995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DPT-10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DPT-10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DPT-10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | FLAME DETECTOR57 | تجهیز باز شده و از نظافت و عدم شکستگی مطمئن شده و از عملکرد صحیح آن از روی پنل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تجهیز باز شده و از نظافت و عدم شکستگی مطمئن شده و از عملکرد صحیح آن از روی پنل اطمینان حاصل کنید - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLAME DETECTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLAME DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLAME DETECTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | FLOW CONTROL VALVE III57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLOW CONTROL VALVE III48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FLOW CONTROL VALVE III92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLOW CONTROL VALVE III10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLOW CONTROL VALVE III12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | N2 cylinder57 | بررسی عملکرد صحیح و سالم بودن رگلاتور - گیج فشار و BALL ولوها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی عملکرد صحیح و سالم بودن رگلاتور - گیج فشار و BALL ولوها - N2 cylinder
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی نشتی گاز | N2 cylinder126 | بررسی نشتی گاز از خط لوله | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی نشتی گاز از خط لوله - N2 cylinder
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N2 cylinder10 | بررسی وضعیت ظاهری شیلنگها و عدم پوسیدگی شیلنگها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی وضعیت ظاهری شیلنگها و عدم پوسیدگی شیلنگها - N2 cylinder
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PILOT BURNER SYSTEM57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT BURNER SYSTEM48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT BURNER SYSTEM95 | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT BURNER SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT BURNER SYSTEM12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | بررسی ساپورتهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی ساپورتهای نگهدارنده - Pipe
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تعویض قطعه | PLC185 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | باطری تعویض گردد - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS-107/PS11557 | اطمینان از عنلکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عنلکرد صحیح - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS-107/PS11548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS-107/PS11595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS-107/PS11592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS-107/PS11510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS-107/PS11512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT-10457 | مقایسه فشار نشان داد ه شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | مقایسه فشار نشان داد ه شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره گردد - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT-10448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT-10495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT-10492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT-10410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT-10412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد صحیح دیافرگم و اطمینان از سام بودن آن | 120 | 200 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی عملکرد صحیح دیافرگم و اطمینان از سام بودن آن - Regulator
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی نشتی گاز از رگلاتور | 60 | 100 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی نشتی گاز از رگلاتور - Regulator
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تمیز کردن | SGS Valve107 | تمیز کردن زنگ زدگی سطح رویی ولوها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تمیز کردن زنگ زدگی سطح رویی ولوها - SGS Valve
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Structure19 | ساپورت های و استراکچر های جابجا کننده مشعل پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | ساپورت های و استراکچر های جابجا کننده مشعل پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - Structure
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تمیز کردن | Structure107 | تمیزکاری سطح ریل | 10 | 10 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880402 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تمیزکاری سطح ریل - Structure
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | گریسکاری | Structure64 | گریسکاری یاتاقانهای اهرم جعبه دنده محرک مشعل و چرخ های محرک مشعل | 20 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930306 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | گریسکاری یاتاقانهای اهرم جعبه دنده محرک مشعل و چرخ های محرک مشعل - Structure
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TI 10657 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحصح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحصح آن - TI 106
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TI 10648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TI 106
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TI 10610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TI 106
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تمیز کردن | Y-strainer107 | تمیز کردن صافی | 60 | 100 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تمیز کردن صافی - Y-strainer
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SIGNAL LAMPS92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ALL SIGNAL LAMPS
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL SIGNAL LAMPS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL SIGNAL LAMPS
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF48 | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. - PUSH BOTTON SPARK ON/OFF
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PUSH BOTTON SPARK ON/OFF
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PUSH BOTTON SPARK ON/OFF
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720BU3 | 720BU03.XXXX | 720BU03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | لطفا نسبت به چک و بررسی کانکشن وایرینگ و ارت داخلی موتور-فیکس بودن تجهیز به ساپورت- استارت موتور و چک و بررسی صدا، دما، ویبره و آچارکشی وایرینگ کامل تابلو برق و متعلقات داخلی تابلو- شیر برقی ها- ترانس جرقه زن - ولوهای ورودی گاز - کنترلر و استارت تجهیز و آماده سازی جهت در سرویس قرار گرفتن اقدام گردد. | 240 | 240 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720BU03 | XXXX | BU | لطفا نسبت به چک و بررسی کانکشن وایرینگ و ارت داخلی موتور-فیکس بودن تجهیز به ساپورت- استارت موتور و چک و بررسی صدا، دما، ویبره و آچارکشی وایرینگ کامل تابلو برق و متعلقات داخلی تابلو- شیر برقی ها- ترانس جرقه زن - ولوهای ورودی گاز - کنترلر و استارت تجهیز و آماده سازی جهت در سرویس قرار گرفتن اقدام گردد. - ماشین
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را با حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را با حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن - WEIGHED IDLER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 34 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی بیرینگ | SPEED TRANSDUCER22 | ساپورت چرخ را از روی BELT جدا کرده و چرخ را به حرکت درآورده و بیرینگ را چک نمائید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | ساپورت چرخ را از روی BELT جدا کرده و چرخ را به حرکت درآورده و بیرینگ را چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | WEIGHED IDLER59 | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) - WEIGHED IDLER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW2 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی وچک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی وچک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن - WEIGHED IDLER
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW3 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW4 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW5 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW6 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW7 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و - SPEED TRANSDUCER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610BW8 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 620BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست بودن - WEIGHED IDLER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | WEIGHED IDLER59 | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) - WEIGHED IDLER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT02,LT03,LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02,LT03,LT04102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02,LT03,LT04101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT02,LT03,LT0410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT02,LT03,LT0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW3.AA01 | 820BW3.AA01 | 820BW3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW3 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW3.AA01 | 820BW6.AA01 | 820BW6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14000301 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW6 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و چک کردن تجهیز از نظر آلودگی و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و چک کردن تجهیز از نظر آلودگی و گرد و غبار - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01~0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01~04102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01~04101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01~0410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 40 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01~0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن از هر نوع آلودگی | 20 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن از هر نوع آلودگی - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 360 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی | 30 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01~0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01~04102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01~04101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01~0410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 40 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01~0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی | 20 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 360 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و کنستانتره | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و کنستانتره - JB
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | بررسی عدم نفوذپذیری و رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم نفوذپذیری و رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - PANEL
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 5 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - JB
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 5 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - JB
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010306 | تعمیرکار تأسیسات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010721 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000319 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | nan - Air Filter
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010306 | تعمیرکار تأسیسات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000319 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | nan - Air Filter
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک ها125 | چک و بررسی کامل جک ها انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001217 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک ها انجام شود - جک ها
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001217 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001021 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | تعویض فیلتر گازوییل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر تجهیز | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | تعویض فیلتر گازوییل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر تجهیز - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | گریسکاری | کامیونت ایسوزو بالابر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کامیونت ایسوزو بالابر
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001021 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | گریسکاری | بلدوزر کاترپیلار چادرملو-3555564 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بلدوزر کاترپیلار چادرملو-35555
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و زنجیر125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و زنجیر
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | گریسکاری | بلدوزر کاترپیلار چادرملو-0251764 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13951022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بلدوزر کاترپیلار چادرملو-02517
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و زنجیر125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و زنجیر
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13951022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001223 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر کاغذی روغن تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | فیلتر کاغذی روغن تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با واسکازین 85w140 به مقدار 30لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با واسکازین 85w140 به مقدار 30لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000222 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000223 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | گریسکاری | بنز تک کمپرسی چادرملو64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14000628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز تک کمپرسی چادرملو
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود و روغن جک کنترل و در صورت کم کردن سر ریز شود با روغن بهران 40 | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود و روغن جک کنترل و در صورت کم کردن سر ریز شود با روغن بهران 40 - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک قرمز به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | روغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک قرمز به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000511 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | گریسکاری | بنز تک کمپرسی چادرملو64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14000628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز تک کمپرسی چادرملو
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | رروغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک II به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | رروغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک II به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000511 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | گریسکاری | بنز تک کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز تک کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ویزه 30 به مقدار 20 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140W85 به مقدار 12 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ویزه 30 به مقدار 20 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140W85 به مقدار 12 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 26 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 26 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001114 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL04.01 | C450.FL04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL04.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | FL05.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001124 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | FL05.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | FL05.03 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 14 لیتر برای گیربکس و وازکازین90 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 14 لیتر برای گیربکس و وازکازین90 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010627 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | گریسکاری | کامیون آتش نشانی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کامیون آتش نشانی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | چرخ دنده و گردون63 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد - چرخ دنده و گردون
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | گریسکاری | گریدر کاترپیلار چادرملو -6161064 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - گریدر کاترپیلار چادرملو -61610
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | چرخ دنده و گردون63 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد - چرخ دنده و گردون
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13951019 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | گریسکاری | گریدر کاترپیلار چادرملو -6162664 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13951019 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - گریدر کاترپیلار چادرملو -61626
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک زباله جمع کن125 | چک و بررسی کامل جک های زباله جمع کن و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک های زباله جمع کن و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر گردد - جک زباله جمع کن
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | GT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم باد125 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم باد
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | سیستم فرمان ماشین63 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر - سیستم فرمان ماشین
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن10 به مقدار 70 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن10 به مقدار 70 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | کامیونت زباله بر20 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هاوکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 13940322 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هاوکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. - کامیونت زباله بر
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | گریسکاری | کامیونت زباله بر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور - کامیونت زباله بر
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 9 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 9 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010113 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل 2 عدد تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010625 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل 2 عدد تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 30به مقدار 50لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 30به مقدار 50لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار به مقدار هر بار 300گرم گریس گریس شاسی معمولی این دستور دو هفته یکبار صادر می گردد و در هفته ای سه بار انجام گیرد مصرف کلی دوره 14 روزه 2 کیلو گرم | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار به مقدار هر بار 300گرم گریس گریس شاسی معمولی این دستور دو هفته یکبار صادر می گردد و در هفته ای سه بار انجام گیرد مصرف کلی دوره 14 روزه 2 کیلو گرم - لودر
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد با روغن ویژه 40 | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد با روغن ویژه 40 - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010625 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود و تعویض فیلتر آب | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود و تعویض فیلتر آب - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - لودر
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010113 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 65 لیتر تعویض شود و فیلتر گیربکس تعویض گردد | 0 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 65 لیتر تعویض شود و فیلتر گیربکس تعویض گردد - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار انجام شود | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار انجام شود - لودر
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010114 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010112 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار - لودر
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | 2 عدد فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | 2 عدد فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | 2 عدد فیلتربزرگ و 2 عدد فیلتر کوچک گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | 2 عدد فیلتربزرگ و 2 عدد فیلتر کوچک گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد فیلتر هوای روغنی تجهیز نیز با روغن 10 مه مقدار 2.5 لیتر شارژ شده و 30 رو یکبار تعویض شود | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد فیلتر هوای روغنی تجهیز نیز با روغن 10 مه مقدار 2.5 لیتر شارژ شده و 30 رو یکبار تعویض شود - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010305 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - لودر
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO04.01 | C450.LO04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13950111 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | گریسکاری | بابکت64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - بابکت
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | گریسکاری | بابکت64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - بابکت
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | گریسکاری | بنز خاور سوخت64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز خاور سوخت
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | LT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001222 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010720 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001227 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010305 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990727 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010604 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاس و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاس و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010629 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940923 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 14000509 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | گریسکاری | بنز ده چرخ میکسر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز ده چرخ میکسر
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | MT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13980613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990321 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13990905 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13980613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990904 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13990905 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13981228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001116 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001116 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000925 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001121 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140w85 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140w85 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 5لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 5لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050به مقدار 5لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050به مقدار 5لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001121 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010804 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.04 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.05 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 2.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 2.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.06 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC05.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | تویوتا هایس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - تویوتا هایس
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر تعویض شود و تعویض واسکازین دیفرانسیل عقب به مقدار 4 لیتر انجام شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر تعویض شود و تعویض واسکازین دیفرانسیل عقب به مقدار 4 لیتر انجام شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 5.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 5.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 3 لیتر تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار5 لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 3 لیتر تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار5 لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | تویوتا آمبولانس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - تویوتا آمبولانس
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد دیفرانسیل عقب واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر و واسکازین گیربکس 90 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد دیفرانسیل عقب واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر و واسکازین گیربکس 90 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع کاسترول به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع کاسترول به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پژو پارس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پژو پارس
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پژو پارس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پژو پارس
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | هیوندا سوناتا125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - هیوندا سوناتا
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | مگان125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - مگان
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | مگان125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - مگان
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | زانتیا125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - زانتیا
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13991109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13991011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13990810 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | زانتیا125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - زانتیا
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سمند125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - سمند
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سمند125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - سمند
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010721 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000810 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- رچک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- رچک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001005 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001005 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000907 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000907 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010629 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و جاروها125 | چک و بررسی کامل جک های جاروها و جاروبک ها و در صورتن خرابی درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک های جاروها و جاروبک ها و در صورتن خرابی درخواست کار صادر گردد. - جک و جاروها
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم باد125 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم باد
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز ، کلاچ و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | سیستم ترمز ، کلاچ و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | سیستم فرمان ماشین63 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر - سیستم فرمان ماشین
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار 250 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک هم تعویض گردد و فیلتر صافی روغن هم تعویض گردد. | 120 | 120 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 14001027 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار 250 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک هم تعویض گردد و فیلتر صافی روغن هم تعویض گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل موتور85 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر - فیلتر گازوئیل موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل موتور جاروها85 | فیلتر گازوییل موتور جاروها سالی یکبار تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | فیلتر گازوییل موتور جاروها سالی یکبار تعویض گردد - فیلتر گازوئیل موتور جاروها
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | کامیونت ایسوزو جاروب20 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هواکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 13960322 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هواکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. - کامیونت ایسوزو جاروب
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | گریسکاری | کامیونت ایسوزو جاروب64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کامیونت ایسوزو جاروب
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 د | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 د - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع به مقدار 13لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع به مقدار 13لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | موتور جاروها63 | روغن موتور جاروها با روغن 15w40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد و یک در میان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد. و فیلتر گازوییل موتور جاروها هم سالی یکبار تعویض گردد | 180 | 180 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | روغن موتور جاروها با روغن 15w40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد و یک در میان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد. و فیلتر گازوییل موتور جاروها هم سالی یکبار تعویض گردد - موتور جاروها
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | گریسکاری | تراکتور64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تراکتور
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | گریسکاری | تراکتور64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تراکتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR01.02 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 30 به مقدار30 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 30 به مقدار30 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل دو عدد تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل دو عدد تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | گریسکاری | تراکتور64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تراکتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | گریسکاری | تریلر کفی بنز64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تریلر کفی بنز
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR03.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000610 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13981228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR04.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 186 | PM1 - Routine Maintenance | 14001029 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار80 لیتر | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار80 لیتر - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل و بوم و هوک
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و با سه لیتر روغن 10 شارژ شود و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و با سه لیتر روغن 10 شارژ شود و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | گریسکاری | کفی ده چرخ جرثقیل دار64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کفی ده چرخ جرثقیل دار
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 15 لیتر و دیفرانسیل 15 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 15 لیتر و دیفرانسیل 15 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | گریسکاری | تریلر تانکر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تریلر تانکر
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000418 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ............. لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ............. لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | گریسکاری | بنز ده چرخ تانکر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز ده چرخ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000418 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گریسکاری | بنز ده چرخ تانکر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت هفتگی و گریسکاری گاردان و جغجغه ترمز و سیبک های فرمان به صورت هر سه روز یکبار و همچنین چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت هفتگی و گریسکاری گاردان و جغجغه ترمز و سیبک های فرمان به صورت هر سه روز یکبار و همچنین چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز ده چرخ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | دیفرانسیل میانی63 | روغن دیفرانسیل میانی از نوع 20w50 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن دیفرانسیل میانی از نوع 20w50 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - دیفرانسیل میانی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم الکتریکی دیزل پمپ تانکر125 | سیستم الکتریکی دیزل پمپ کاملا بررسی و در صورت خرابی گزارش و درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم الکتریکی دیزل پمپ کاملا بررسی و در صورت خرابی گزارش و درخواست کار صادر گردد - سیستم الکتریکی دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی دیزل پمپ125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی دیزل پمپ
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک فرمان تعویض گردد روغن ....... به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن هیدرولیک فرمان تعویض گردد روغن ....... به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب تماما بررسی گردد و لاستیک ها در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب تماما بررسی گردد و لاستیک ها در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هر هفته یکبار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | فیلتر هوا هر هفته یکبار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | کمک و دیفرانسیل عقب63 | روغن کمک دیفرانسیل عقب از نوع 20w50و به مقدار 18.5 لیتر تعویض گردد | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن کمک دیفرانسیل عقب از نوع 20w50و به مقدار 18.5 لیتر تعویض گردد - کمک و دیفرانسیل عقب
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گریسکاری | گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر64 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود | 30 | 0 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرپرست برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود - گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گریسکاری | گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر64 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود - گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | گیربکس و کمک گیربکس63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن...........به مقدار 30 لیتر و گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن...........به مقدار 30 لیتر و گیربکس تعویض شود - گیربکس و کمک گیربکس
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | مندل و کلاچ63 | روغن مندل از نوع 80W90 و به مقدار 3.5 لیتر و روغن کلاچ فومن شیمی و مقدار نیم لیتر تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن مندل از نوع 80W90 و به مقدار 3.5 لیتر و روغن کلاچ فومن شیمی و مقدار نیم لیتر تعویض گردد. - مندل و کلاچ
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 20W50 به مقدار 23 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 20W50 به مقدار 23 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | موتور دیزل پمپ تانکر63 | روغن موتور دیزل پمپ از نوع 15w40 و به مقدار 10 لیتر تعویض گردد و فیلتر روغن دیزل پمپ هم تعویض گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن موتور دیزل پمپ از نوع 15w40 و به مقدار 10 لیتر تعویض گردد و فیلتر روغن دیزل پمپ هم تعویض گردد. - موتور دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تمیز کردن | هواکش دیزل پمپ تانکر107 | هواکش دیزل پمپ سرویس و تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | هواکش دیزل پمپ سرویس و تمیز گردد - هواکش دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | گریسکاری | یونیماگ جرثقیل دار64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - یونیماگ جرثقیل دار
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010529 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460 - Hoisting Gears
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010612 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها - شین های برقی
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE02101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید. - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید. - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990225 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها - شین های برقی
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Troelly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Troelly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Troelly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تمیز کردن | Troelly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها - شین های برقی
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تمیز کردن | Trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی